Technická zpráva

1. Identifikační údaje stavby

| Název stavby: | Rekonstrukce elektroinstalace v suterénu budovy MěÚ Jablunkov |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Budova č. p. 144 v Jablunkově |
| Investor | Městský úřad Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov |
| Projektant: | Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku |
|  | prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, |
|  | č. autorizace 1102910 |
|  | adresa: Projekce elektrických zařízení, Ing. Karel Macura |
|  | 739 55 Smilovice 251, tel. 777 144 735 |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro realizaci |

2. Základní údaje o stavbě

Předmětem projektu je oprava silové elektroinstalace (dále jen ELI) v suterénu budovy Městského úřadu Jablunkov, která je svým charakterem administrativní budovou.

- 3. Požární bezpečnost stavby

Budova je zděná, podslepená s dvěma nadzemními podlažími. Nosný systém, dispozice a konstrukční systém budovy se opravou ELI nezmění. Z hlediska požární bezpečnosti staveb je projektovaná oprava ELI změnou stavby sk. I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti staveb dle ČSN  730 834 PB staveb – změny staveb.

4. Rozsah projektu

Předmětem projektu je oprava ELI v projektem dotčených prostorách (v suterénu budovy) sestávající z těchto částí:

- výměna napájecího vedení z RE do RS,

- oprava podružného rozvaděče RS,

- oprava silové ELI včetně soustav umělého osvětlení,

- napíjení vzduchotechnických zařízení,

- zřízení doplňujícího ochranného pospojování v sociálních zařízeních.

Tato část projektové dokumentace nepodléhá schválení ČEZ Distribuce a.s., jedná se o elektrické zařízení za měřením ČEZ.

Bezpečnost a spolehlivost projektované elektroinstalace bude po realizaci a před uvedením do provozu prokázána výchozí revizí provedenou dle ČSN 332000-6-61 ve smyslu ČSN 331500.

5. Silová elektroinstalace – technické údaje

Napěťová soustava: 3 + PEN, 50 Hz, 400/230V, TN – S

Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 332000-4-41 samočinným odpojením vadné části od zdroje a izolací živých částí.

Vnější vlivy: Pro zařízení umístěná ve vnitřních prostorách se jedná o prostor normální ve smyslu ČSN 332000-4-41.

Na WC a místnostech se zařízením vodoinstalace nutno dodržet zóny dle ČSN 332130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody.

Jištění proti zkratu a přetížení

Je navrženo dle ČSN 33 2000-5-523.

Napájecí podružné vedení směrem k podružnému rozvaděči RS bude jištěno proti zkratu a přetížení jističem v rozvaděči v místě připojení napájecího vedení.

Jednotlivé vývody a obvody z rozvaděče RS bude jištěno proti zkratu a přetížení jističi osazenými v tomto rozvaděči.

6. Popis provedení

Stávající ELI v dotčených prostorách bude demontována do šrotu.

ELI v projektem dotčených prostorách je navržena v provedení kabely CYKY nebo CYKYLo kombinací ve stavebních konstrukcích a na stavebních konstrukcích dle ČSN 332000-5-52. Napájecí vedení z rozvaděče RE v rozvodně do rozvaděče RS se provede kabely CYKY

4 x 6 + CYKY 2x1,5 (rezerva pro signál HDO) uloženými ve stěně a v elektroinstalační liště upevněné na stěně.

Osvětlovací soustava v chodbě vpravo bude provedena zářivkovými svítidly upevněnými do stropu. Osvětlovací soustava v chodbě vlevo bude provedena žárovkovými svítidly upevněnými do stěny pod strop.

Vypínače se osadí do výše 1,1 m nad podlahou nebo do býše původních vypínačů (upřesní investor v průběhu realizace).

Zásuvky se osadí u umyvadel do stejné výše nad podlahou jako vypínače.

Napájecí vedení pro zásobníkový ohřívač vody bude mít předřazen vypínač 20/2P/230V osazený do stěny do výše 1,1 m nad podlahou.

Napájecí vedení pro zásobníkový ohřívač vody (je stávající) bude mít předřazen vypínač 20/2P/230V osazený do stěny do výše 1,1 m nad podlahou.

Vzduchotechnická zařízení (4ks) jsou dodávkou VZT, předmětem ELI je jejich napájení.  Napájecí vedení pro jednotky VZT bude provedeno kabely CYKY 3x1,5 přes vypínače 16/2P/230V otočné nástěnné s vyznačením polohy 0-1 zapnuto - vypnuto (pro každé VZT zař.) osazený na stěnu do výše 1,1 m nad podlahou v dílně.

Vedení slaboproudu je uloženo v kabelové trase ve stěně v chodbě, je zakresleno v půdorysu kabelových tras v suterénu, nesmí být při realizaci porušeno.

7. Doplňující ochranné pospojování vodičem CY 2,5 zelenožlutým se provede přes skříň DOP v obou sociálních zařízeních.

8. Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 332000-6-61 ve smyslu ČSN 331500. Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána uživateli.

9.  Péče o životní prostředí, bezpečnost práce, likvidace odpadů

Ochrana zdraví a bezpečnost práce.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím na neživých i živých částech elektrických zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 Eletrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Č8st 4: Bezpečnosti – Kapitola 41: Ochrana – před úrazem elektrickým proudem je uvedena v kapitole základní technické údaje. Ochrana před mechanickým poškozením kabelů bude provedena polohou resp. uložením v kabelových lištách nebo ve žlabech podle ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Krytí elektrických předmětů, těsnost instalace, volba vedení pro dané prostředí, podklady musí být v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-51.

Pro kladení vedení platí ČSN 33 2000-5-52. Veškeré odborné práce v rozváděcích a na instalaci musí provádět odborník s patřičnou klasifikací, provozovatelem bude určena osoba odpovědná za bezpečný a spolehlivý provoz projektovaného elektrického zařízení. Stupeň klasifikace pro obsluhu a údržbu el. zařízení řeší vyhláška č. 50 ČÚB/1978.

Ochrana vedení, strojů a zařízení před přetížením a zkraty.

Jištění bude provedeno proti zkratu a proti přetížení jističi dle ČSN 332000-5-523 Výběr a stavba elektrických zařízení – dovolené proudy v elektrických rozvodech.. Při dimenzování jistících prvků je dodržena selektivita jištění.

Barevné značení vodičů musí být v souladu s normou ČSN IEC 446.

Revize el. zařízení podle ČSN 332000-6-61 ve smyslu ČSN 33 1500 předepisuje způsob provádění revizí el. zařízení. Výchozí revize el. zařízení se stanou podkladem pro kolaudační řízení. Tuto revizi pro příslušné zařízení provede dodavatel stavby. Periodické revize si bude uživatel zajišťovat svými pracovníky s příslušnou klasifikací

Péče o životní prostředí. Provoz projektované ELI v dotčeném objektu nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí v okolí.

Likvidace odpadů. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou roztříděny, kovové odpady se odevzdají ve sběrně surovin, zbylý objemový odpad bude odvezen na skládku objemových odpadů.

10. Základní legislativní požadavky na elektroinstalaci

Elektrický rozvod musí v souladu s § 34 vyhlášky 268/2009 Sb. podle druhu provozu splňovat požadavky:

a) na bezpečnost osob, zvířat a majetku,

b) na provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí,

c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch,

d) na snadnou přizpůsobivost rozvodu při požad. přemísťování elektrických zařízení a strojů,

e) na dodávky elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru,

f) na zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací,

g) nutnost instalovat v elektrických rozvodech staveb vždy zařízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí.

Doplňující požadavky na elektrický rozvod jsou obsaženy v ČSN 33 2130 ed. 2:2009. Jde o tyto požadavky:

a) hospodárnost rozvodu (v investičních i provozních nákladech),

b) hospodárné použití typizovaných jednotek a celků (např. rozvodnic, rozvaděčů, transformoven apod.),

c) estetický vzhled.