DSO 01

Technická zpráva

Dokumentace stavebního objektu SO 01

D.1.4 Technika prostředí staveb

- zdravotně technické instalace

| Stavebník | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759 |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Jablunkov, parcela č. 1118/1 |
| Kat. území: | Jablunkov [656305] |
| Charakteristika stavby: | SO 01 - Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu na ul. Bezručova č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ |
| Vypracoval: | Ing. Pavel Gergela |
| Osoba oprávněná zpracováním PD: | Ing. Jan Beneš |
| Stupeň dokumentace: | Projekt pro provádění stavby - zpracováno dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. |
| Datum | Leden 2016 |

Obsah

D.1.4.	Technika prostředí staveb	3

D.1.4.a	Technická zpráva	3

-	Výpis použitých norem včetně data vydání	3

-	technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.;	4

-	popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty;	6

-	popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu	11

-	zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením	11

-	požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí	11

-	zásady ochrany životního prostředí	11

-	technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován	12

-	seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání	15

D.1.4.b	Výkresová část	17

D.1.4.c	Seznam strojů a zařízení a technické specifikace	17

- Technika prostředí staveb

Obsah a rozsah dokumentace techniky prostředí staveb jednotlivých profesí se zpracovává podle společných zásad a je přizpůsobena charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelně uspořádáno podle postupu realizace stavby. V dokumentaci jednotlivých profesí jsou určena zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Jsou vymezeny základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Jsou uvedeny základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

V této projektové dokumentaci je zpracována samostatně pro jednotlivé profese a člení se:

- Zdravotně technické instalace.

- Technická zpráva

## Výpis použitých norem včetně data vydání

Vnitřní vodovod

Návrh vnitřního vodovodu je navržen a musí být proveden podle:

- Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) se změnami č.146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb., č. 120/2011 Sb. a č. 48/2014 Sb.

- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. Praha: Český normalizační institut, 2/2014.

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve znění pozdějších předpisů (Z4 - 7/2003).

- ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2002.

- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování. Praha: Český normalizační institut, 2006.

- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

- ČSN EN 806 1-4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Praha: Český normalizační institut, 2005.

- ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. Praha: Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. Praha: Český normalizační institut, 2007.

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Praha: Český normalizační institut, 2003.

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Český normalizační institut, 2010 vč. změny Z1 02/2013.

- Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2007.

- ČSN EN 805 Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti, Praha: Český normalizační institut, 2001,

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, Praha: Český normalizační institut, 2010,

- ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve znění pozdějších předpisů (Z4 - 7/2003).

Vnitřní kanalizace

Návrh vnitřní kanalizace je navržen a musí být proveden podle:

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. Praha: Český normalizační institut, 2014.

- ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky.

Praha: Český normalizační institut, 2001.

- ČSN EN 12056-1 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1 Všeobecné a funkční požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2003.

- ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2001, vč. změn v platném znění.

- ČSN EN 12056-2 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2 Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2003.

- ČSN EN 12056-2 OPRAVA 1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2 Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2001.

- ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2001, vč. změn v platném znění.

- ČSN EN 12056-3 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3 Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2003.

- ČSN EN 12056-3 ZMĚNA Z2 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3 Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

- ČSN EN 12056-4 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2001, vč. změn v platném znění.

- ČSN EN 12056-4 ZMĚNA 1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4 Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2003.

- ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání. Praha: Český normalizační institut, 2001, vč. změn v platném znění.

- ČSN EN 12056-5 ZMĚNA 1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5 Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání. Praha: Český normalizační institut, 2003.

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.

- ČSN 75 6101 Oprava 1: Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve znění pozdějších předpisů (Z4 - 7/2003).

- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov. Praha: Český normalizační institut, 11/2008.

## technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.;

Výchozími podklady technických údajů byly projektová dokumentace a výpis výše uvedených norem a předpisů pro jednotlivé profese.

Podklady pro výpočet bilancí potřeby médií, resp. energií, odpadů atd.:

Počet zaměstnanců mateřské školy:		15 zaměstnanců

Počet zaměstnanců charity:			5 zaměstnanců

Počet dětí v mateřské školce:			112 dětí

Počet klientů charity:				25 klientů

Bilance energií, médií a potřebných hmot:

Výpočet bilance splaškových vod SO 01:

Výpočet bilance roční potřeby vody dle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) se změnami: 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb.:

Zařazení provozu:				II. Veřejné budovy - WC, umyvadla a tekoucí TV;

III. Hotely, ubytovny, internáty - stravování

V. Kulturní a osvětové podniky

Potřeba vody:					10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností

sprchování - 16 m3 na jednoho pracovníka při 							průměru 200 pracovních dnů za rok (MŠ - zam.)

19. Vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla 						- 8 m3 na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu 						za rok (MŠ - zaměstnanci a děti)

30. Vybavení WC, umyvadla - 14 m3 na jednoho 							stálého pracovníka za rok (CH - zaměstnanci)

31. Vybavení WC, umyvadla - 2 m3 na jednoho 							návštěvníka v denním průměru za rok (CH - klienti)

Počet zaměstnanců mateřské školy:		15 zaměstnanců

Počet zaměstnanců charity:			5 zaměstnanců

Počet dětí v mateřské školce:			112 dětí

Počet klientů charity:				25 klientů

Průměrná roční potřeba vody:			Qr = 1 206 m3/rok

Průměrná denní potřeba vody:			Qp = 6,280 m3/den

Maximální denní potřeba vody:			Qp,max = Qp . kd = 6,280 . 1,4 = 8,792 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody:		Qh,max =(Qp . kh)/24 = (6,280 . 1,8)/24 = 0,659 m3/hod

Výpočet bilance dešťových vod:

Roční úhrn srážek pro danou oblast:				1 000 mm

Velikost půd. průmětu odvodňované střechy objektu:		874 m2

Velikost půd. průmětu odvodňované zpevněné plochy:		639 m2

Roční objem dešťových vod ze střechy haly:			874 m3/rok

Roční objem dešťových vod z plochy parkoviště:			639 m3/rok

Celkový roční objem dešťových vod:				1 513 m3/rok

## popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty;

Vnitřní vodovod

Objekt je napojen na SV stávající vodovodní přípojkou DN 50 - 2 " PE, která zůstane beze změn. Hlavní vodoměr je umístěn ve venkovní zděné vodoměrové šachtě. V objektu se nachází 3 výstupy vodovodního potrubí z podlahové konstrukce opatřené uzavíracím ventilem:

1. výstup - místnost č. 1.07 Umývárna:

Je navrženo odřezání stávajícího potrubí v místě uzavíracího ventilu a pomocí přechodového šroubení DG bude následovat nové potrubí z polypropylenu, tlakové třídy PN 20. Přívodní potrubí bude v technické místnosti (1.11) odděleno na samostatně měřitelný úsek pronajímaného prostoru v 1.NP (Charita) a rozvody vody určené pro oddíl MŠ v 2.NP (nad Charitou). Za podružným vodoměrem a odbočení se nachází nová pojistná sestava a stávající elektrické ohřívače.

2. výstup - místnost č. 1.33 Výdejna:

Je navrženo odřezání stávajícího potrubí v místě uzavíracího ventilu a pomocí přechodového šroubení DG bude následovat nové potrubí z polypropylenu, tlakové třídy PN 20. Přívodní potrubí bude v technické místnosti (1.26) napojeno na pojistnou sestavu s expanzní nádobou na pitnou vodu (25 l) a novou akumulační nádrž TV o objemu 500 l. Z technické místnosti jsou potrubními rozvody SV, TV a cirkulace TV zásobovány zbylé oddíly MŠ, vč. kuchyně.

3. výstup - místnost č. 1.54 Chodba:

Je navrženo odřezání stávajícího potrubí v místě kolene / armatury a pomocí vsazení T - kusu bude následovat nové potrubí z ocelových závitových pozinkovaných trubek k nástěnnému hydrantu v nástavbě 2.NP. Dále bude zachován přívod ke stávajícím dvěma hydrantovým systémům téhož typu. Ostatní odbočení budou odřezána a zaslepena s průběžnou kontrolou fungujících výtoků u skrytých rozvodů zasekaných v drážkách, kde bude nové PPR potrubí dopojováno na stávající rozvody.

- Přívod vody do objektu

Objekt již je napojen na obecní vodovod. Vodovodní přípojka DN 50 - 2" PE zůstane stávající beze změn. Zařízení v provozování společnosti veřejného vodovodu budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zůstanou vně oplocení volně přístupná k údržbě a případným opravám. Jejich ochranné pásmo bude dodrženo dle § 23 výše citovaného zákona.

- Dimenzování

Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu bylo provedeno výpočtem dle ČSN 75 5455: Výpočet vnitřních vodovodů a metodou dle ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – zjednodušená metoda.

- Měření odběru SV

Jedná se o uzavřený systém rozvodu pitné vody instalace typu A. Hlavní stávající měření odběru studené vody je nainstalováno vně budovy ve stávající betonové vodoměrné šachtě. Nově je navrženo podružné měření pronajímaného prostoru v 1.NP - provoz Charity. Dále bude měřen přívod studené vody do nového zásobníkového ohřívače o objemu 500 l. Jsou navrženy domovní mokroběžné vodoměry (Qn = 2,5 m3/hod). Vodoměry budou osazeny až po vyčištění potrubí a úspěšném ukončení tlakové zkoušky. Maximální průtok vodoměru není menší než výpočtový průtok. Návrh vodoměru je proveden s ohledem na navýšení výpočtového průtoku dle požadavku ČSN 75 5455. Umístění je zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

- Materiál vodovodního potrubí

Nové ležaté, stoupací a připojovací potrubí vnitřního vodovodu SV a TV bude zhotoveno z polypropylenového potrubí PP-R, PN 20. Spojování potrubí bude prováděno pomocí tvarovek polyfúzním svařováním a rozebíratelnými spoji šroubením plast/plast a plast/ocel. Stávající potrubí je provedeno z PP-R a z ocelových závitových pozinkovaných trubek. Nový rozvod k požárnímu hydrantu v 2.NP bude přiveden v nehořlavých ocelových závitových pozinkovaných trubkách 1". Potrubí požárního rozvodu nesmí být nahrazeno plastovými hořlavými materiály!

Kotvení potrubí bude dle montážního návodu dodavatele. Profily potrubí jsou od DN 15 až DN 50, viz výkresová část projektové dokumentace.

- Tepelná izolace

Tepelnou izolací bude opatřeno potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody. Tepelné izolace budou zabraňovat kondenzaci vodních par a tepelným ztrátám. Výpočet minimální tloušťky návlečné tepelné izolace vodovodního potrubí je proveden v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. Izolace potrubí se provede dle výkresové dokumentace.

Tab. 1 - Navržené tloušťky tepelných izolací potrubí studené vody

| Průměr potrubí | Tepelná izolace kruhová návlečná | Tloušťka izolace |
| --- | --- | --- |
| 16 x 2,7 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 13 mm |
| 20 x 3,4 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 13 mm |
| 25 x 4,2 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 13 mm |
| 32 x 5,4 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 13 mm |
| 40 x 6,7 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 13 mm |
| 50 x 8,4 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 13 mm |

Tab. 2 - Navržené tloušťky tepelných izolací potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody

| Průměr potrubí | Tepelná izolace kruhová návlečná | Tloušťka izolace |
| --- | --- | --- |
| 16 x 2,7 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 25 mm |
| 20 x 3,4 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 25 mm |
| 25 x 4,2 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 30 mm |
| 32 x 5,4 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 40 mm |
| 40 x 6,7 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 40 mm |
| 50 x 8,4 | Izolační pouzdro z PE, (λmin = 0,040 W.m-1.K-1) | 40 mm |

- Vedení potrubí

Navržené rozvody se provedou pod stropem, odkud jsou dále rozvedeny v instalační předstěně, příčce, drážce nebo vedeny volně. Potrubí studené pitné vody nesmí být vedeno vedle potrubí vytápění a při vedení vodovodních potrubí souběžně v jedné trase bude cirkulační potrubí (je-li navrženo) umístěno mezi potrubí teplé a studené vody. Podlažní rozvodná potrubí a připojovací potrubí budou vedena ve sklonu min. 0,3 % ke stoupacímu potrubí nebo k některému kulovému kohoutu s vypouštěním, případně k ohřívači vody. Před každým stoupacím potrubí bude osazen kulový kohout, aby bylo možné jednotlivé úseky uzavřít a odvodnit.

- Ohřev TV

Nový nepřímotopný zásobníkový ohřívač o objemu 500 l bude zajišťovat ohřev TV ve třech oddílech MŠ a kuchyně, návrh je proveden dle ČSN 06 0320 (Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování). Řeší projekt D.1.4 Vytápění.

Stávající 2 elektrické zásobníkové ohřívače teplé vody OKC 160 o objemu 147 l a výkonu 2 kW zůstanou zachovány v 1.NP a budou zajišťovat přípravu TV pro provoz Charity a 1 oddíl MŠ v 2.NP. Stávající zapojení elektrických ohřívačů do série bude rozpojeno a nově se samostatným měřením pro pronajímatelné prostory v 1.NP (Charita) doplněno o novou pojistnou sestavu pokračující oddělenými rozvody zvláště pro provoz Charity a zvláště pro provoz 1 oddílu mateřské školy.

V objektu nejsou nainstalovány jiné zdroje ohřevu TV.

- Dopouštění vody do otopné soustavy

Není součásti tohoto projektu. Řeší projekt D.1.4 Vytápění.

- Úprava vody

Voda nebude dále chemicky nebo biologicky upravována. Bude upravována teplota vody na výtokových armaturách v prostorách běžného přístupu dětí mateřské školy. Před jednotlivými umývárnami je vždy navržen termostatický směšovací ventil s funkcí ochrany proti opaření a s jedním zpětným ventilem. Teplotní rozsah nastavení bude 35 - 65 °C, teplota TV bude nastavena maximálně na 38 °C.

Jednou týdně bude proveden řízený ohřev vody na 70 °C v celém rozvodném potrubí teplé vody po dobu min. ½ hod. jako prevence vzniku Legionella pneumopholis.

Zásobníkový ohřívač teplé vody bude pravidelně odkalován a zařízení pro odstraňování nečistot budou udržovány dle doporučení jejich výrobce.

- Vybavení zařizovacími předměty, výtokovými a odtokovými armaturami

Připojení splachovací nádržky WC a baterií bude přes nástěnky/osazené rohové ventily, popř. splachovací vestavěné moduly mohou být napojeny přímo, umožňuje-li to montážní návod výrobce. Stojánkové baterie budou napojeny pomocí flexibilní hadičky na připravené rohové ventily. Jako uzavírací armatury jsou navrženy kulové kohouty s nízkým hydraulickým odporem. Dimenze kulových kohoutů bude odpovídat DN potrubí, na kterých budou nainstalovány. V případě osazení ventilů do stěny nebo instalační předstěny je vždy bezpodmínečně nutné osadit před tento ventil revizní dvířka o rozměru minimálně 150 x 250 mm v případě, že není-li možno využít otvor pro splachovací tlačítko. Výtokové armatury a směšovací baterie na teplou vodu budou umístěny vlevo a na studenou vodu vpravo, aby byl vnitřní vodovod navržen s min. rizikem opaření.  Na potrubí ke splachovacím zařízením pisoárů bude osazena zpětná armatura s filtrem a kulovým kohoutem. Za touto armaturou mohou být spojena pouze splachovací zařízení.

Na páteřní větvi cirkulačního potrubí bude osazena regulační armatura, kterou se zvýší tlaková ztráta při proudění vody v okruhu bližším ohřívači vody tak, aby se rovnala tlakové ztrátě nejdelšího okruhu cirkulačního potrubí, viz výkresová část projektové dokumentace. Prostupy vedoucí přes svislé a vodorovné konstrukce budou na potrubí opatřeny ocelovou ochrannou trubkou. Ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřním vodovodu a zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem musí být řešeno v souladu s ČSN EN 1717.

Pisoáry jsou navrženy s vnitřním přívodem vody a podomítkovým splachovacím tlačítkem.

Sprchové kouty, které nebudou vybaveny odtokovou podlahovou vpustí, budou řešeny jako bezbariérové s max. výškovým převýšením 20 mm oproti nášlapné vrstvě podlahy. Sprchová zástěna tvaru L bude z jedné strany pevná a z druhé strany otevíravá, tvořit ji bude bezpečnostní čiré sklo tl. 6 mm a Al profily.

Střešní vtoky budou vyměněny za nové z PP určeny pro plochou střechu s fóliovou hydroizolací, se záchytným košem, mřížkou a vyhříváním.

Všechny zařizovací předměty budou opatřeny zápachovým uzávěrem. Odtokové armatury jsou navrženy pro standardizované zařizovací předměty.

Výškové osazení zařizovacích předmětů odpovídá ergonomickým požadavkům a vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Výška osazení záchodové mísy určené pro děti je určena samotným výrobkem (cca 345 mm) se splachovacím modulem. Výška umístění umyvadla určeného pro děti bude cca 500 mm nad úrovni nášlapné vrstvy podlahy, výtoková armatura ve výši 600 mm nad podlahou. Dětské pisoáry se zpravidla umisťují ve výši 400 mm nad podlahou. Jednotlivé odstupy mezi zařizovacími předměty jsou navrženy a budou provedeny v souladu s dispozičními zásadami a základním typologickým uspořádání hygienických zařízení v budovách. Připojovací místa studenou vodu budou osazeny ve výšce nad podlahou dle technických výkresů dodavatele. Podlahová vpusť bude vybavena mechanickou zápachovou uzávěrkou. Všechna hygienická zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání budou vybaveny s umyvadly a sprchou s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou. Vybavena dále budou mýdlem v dávkovači a bude zajištěna možnost osoušení rukou ručníky na jedno použití.

- Požární vodovod

V objektu je navržena na základě PBŘ 1 nová hydrantová skříň s výzbrojí na chodbě v nástavbě 2.NP.  Přívodní hadice DN 25 ke hydrantovým skříním je připojena k pevné části středové armatury a ukončena kulovým kohoutem. Délka tvarově stálé hadice bude 30 m. Hadicové systémy budou trvale pod tlakem a budou osazeny ve výšce 1,2 m nad podlahou. Minimální hydrodynamický přetlak je 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice 0,3 l/s. Parametry musí být ověřeny zkouškou podle ČSN 73 0873. Pro návrh rozvodné vodovodní sítě se počítá se současným použitím nejvýše dvou hadicových systému na jednom stoupacím potrubí. Požární potrubí se po dokončení musí ověřit tlakovou zkouškou dle ČSN 75 5409 a to zkušebním přetlakem 1,2 MPa. O tlakové zkoušce bude proveden zápis. Nástěnné hydranty jsou hasicími prostředky pro rychlý zásah nevycvičenými osobami. Reakční síla vyvolaná vytékající vodou neměla přesáhnout 400 N z důvodu bezpečnosti obsluhy.

Stávající 2 hydranty mimo řešenou nástavbu zůstanou zachovány beze změn. Přívodní potrubí ke stávajícím hydrantům z pozinkovaného ocelového potrubí zůstane zachováno.

- Dezinfekce vnitřního vodovodu

Před uvedením vnitřního vodovodu do provozu musí být provedena dezinfekce, která bude následovat po úspěšném provedení tlakových zkoušek a proplachování a bude probíhat dle ČSN 75 5409. Po dokončení dezinfikování bude provedeno proplachování postupem uvedeným v ČSN EN 806-4. V průběhu proplachování se musí voda v proplachované části vodovodu nejméně 5 krát vyměnit. Objem vody při spotřebované při proplachování bude zaznamenáván vodoměrem.  Dezinfekce musí proběhnout maximálně 7 dní před plánovaným uvedením vnitřního vodovodu do provozu. O dezinfekci se provede protokol.

Vnitřní kanalizace - splašková a dešťová

Splašková odpadní voda je od zařizovacích předmětů svedena pomocí připojovacích, odpadních a svodných potrubí z objektu napojením přes venkovní revizní šachty na stávající kanalizační přípojku. Návrh vnitřní kanalizace je proveden dle výpisu použitých norem – normových hodnot a předpisů dle současné platné legislativy. Srážkové vody jsou svedeny vnitřní dešťovou kanalizací se zaústěním do venkovních revizních šachet s potrubím pokračujícím do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu.

Podkladem pro zpracování projektu byly vykonané kamerové zkoušky stávajícího kanalizačního systému (6.1.2016). Bylo provedeno zaměření skutečných tras v zemině, vyčištění stávajícího svodného potrubí a jeho technické posouzení. Na základě technického posouzení nebyla shledána žádná potřebná opatření / opravy stávajícího kanalizačního systému.

- Připojovací potrubí

Dimenzování nevětraného připojovacího potrubí respektuje požadavky na minimální jmenovitou světlost připojovacích potrubí dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-2.

Připojovací potrubí nevětrané je navrženo z PP potrubí. Spád všech připojovacích potrubí bude proveden ve sklonu 3 %. Přechod na odpadní potrubí je proveden odbočkami s úhlem odbočení 87°. Potrubí je převážně vedeno v instalačních předstěnách, SDK příčkách a v drážkách, popř. volně. U každého zařizovacího předmětu bude osazena zápachová uzávěrka s výškou vodního sloupce minimálně 50 mm. Největší délka připojovacího potrubí bude max. 4,0 m. Jednotlivé profily potrubí jsou uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace.

- Odpadní potrubí

Dimenzování odpadního potrubí musí být provedeno s ohledem na minimální jmenovité světlosti (DN) dle ČSN 75 6760 a dle ČSN EN 12056-2.

Svislé splaškové odpadní potrubí bude provedeno z PP potrubí a bude vedeno v instalačních předstěnových příčkách, sádrokartonových příčkách, volně nebo v drážce. Za účelem čištění bude na odpadním potrubí přecházející v potrubí větrací osazena čistící tvarovku v 1.NP nad přechodem do svodného potrubí (cca 1,0 m nad podlahou). Čistící tvarovka nebude instalována do místností, kde by při jejich poškození a následnému úniku splašků z nich, nebo při úniku splašků při čištění, mohlo dojít k hygienickým závadám a škodám (např. kuchyně, sklady potravin, elektrické rozvodny). Při přechodu odpadního potrubí na svodné se nebudou zvětšovat dimenze potrubí, kde již bylo jednou kvůli odskokům zvětšeno a bude provedeno dvěma koleny (popř. dvěma koleny s mezikusem délky min. 250 mm s úhlem odbočení 45°, která budou vždy obetonována z důvodu zajištění stability (opatření při obetonování viz montáž a technologické postupy).

V systému vnitřní kanalizace jsou navrženy 2 přivzdušňovací ventily (QA,min = 37 l/s). Ventil musí být osazen na místě přístupném pro kontrolu a údržbu, kde je dostatečný přívod vzduchu z místnosti (za demontovatelnou mřížkou 200 x 200 mm). Instalaci je nutné provést ve svislé poloze. Kontrola přivzdušňovacího ventilu bude prováděna minimálně 2x ročně dle ČSN 75 6760 (těsnost, vyčištění ochranné mřížky proti hmyzu). Instalace bude v souladu s ČSN EN 12 380 Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody.

Svislé dešťové odpadní potrubí bude provedeno z odpadních trubek a tvarovek z polypropylénu, plněného minerálem pojivem, se schopností snižovat intenzitu hluku. Bude vedeno v instalačním sloupku nebo volně při stěně. Na trubky bude namotán plstěný rukáv (izolace proti kondenzační vodě z orosení a ochrana před poškozením). Na každém novém vnitřním dešťovém odpadním potrubí bude instalována čistící tvarovka ve výšce vždy 1,0 m nad podlahou 1.NP. Přístup k čištění bude přes plastová otevíratelná dvířka.

- Větrací potrubí

Odvětrání kanalizačního systému je zajištěno společným větracím potrubím, které je vyvedeno o 500 mm nad úroveň roviny střešní konstrukce volně do atmosféry. Větrací potrubí je zakončeno větrací hlavicí. Nová větrací potrubí a stávající potrubí, která budou nastavována jsou označena ve výkresové části projektové dokumentace, výkres č. SO 01 D.1.4.B.3 Půdorys střechy - vnitřní kanalizace. Všechna větrací potrubí budou vybavena novou ventilační soupravou s větrací hlavicí z PP, DN 100. Při odkrytí stávajícího střešního souvrství před novým zateplením střechy je nutné dbát zvýšené opatrnosti při stavebních pracích kolem vystupujících potrubí nad střechu.

- Svodné potrubí

Dimenzování odpadního potrubí je provedeno dle ČSN 75 6760 a posouzeno dle tabulky ČSN EN 12056-2. Stupeň plnění 70 % (h/d=0,7). Svodné splaškové potrubí bude provedeno z PVC potrubí, kruhové tuhosti SN 4 uvnitř objektu. Potrubí v zemi bude položeno nad úrovní základové spáry. Potrubí bude uloženo do hutněné pískové lože tl. 100 mm.

U svodného potrubí uloženého v zemi pod podlahou uvnitř budovy musí být mezi vrcholem trouby a spodní rovinou podkladní konstrukce podlahy (např. podkladního betonu) svislá vzdálenost minimálně 150 mm. Mezi vrcholem hrdla a spodní rovinou konstrukce podlahy postačí svislá vzdálenost nejméně 100 mm. Pokud není možné uvedené svislé vzdálenosti dodržet, musí být svodné potrubí zabezpečeno proti poškození např. obetonováním, uložením v instalačním kanálu nebo v ochranné trubce.

Spád svodného potrubí uvnitř objektu bude minimálně 2 %. Svodná potrubí je možno spojovat jen jednoduchými odbočkami s bočním úhlem připojení 45° až 60°.

Při realizaci musí být dodržena minimální bezpečná vzdálenost potrubí od základových konstrukcí při vzájemném souběhu. Souběh a křížení potrubí s ostatními vedeními technického vybavení bude řešeno dle ČSN 73 6005. Uchycení potrubí bude provedeno dle montážního návodu výrobce.

- Revizní šachty

Na trase venkovní splaškové kanalizace před vyústěním kanalizační přípojkou do jednotného kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu se nacházejí stávající revizní šachty s osazenými pachotěsnými poklopy - beze změn. Nově nejsou navrženy žádné kanalizační šachty. Stávající šachty byly posouzeny jako vyhovující a funkčně spolehlivé.

- Montáž a technologické postupy

Uchycení potrubí bude provedeno dle montážního návodu výrobce pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou (snížení přenosu hluku na konstrukci), vzdálenost mezi objímkami bude rovna nejvíce desetinásobku vnějšího průměru potrubí. Spojování trubek a tvarovek bude zásuvnými hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými konci trubek zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. U vyskytujících se odskoků budou pevné objímky umístěny vždy pod hrdlem trubky, aby nedošlo k vysunutí hrdlového spoje. Při pokládce potrubí do betonu budou spoje zajištěny lepicí páskou tak, aby k těsnícím elementům neproniklo cementové mléko. Při realizaci bude kladen zvýšený důraz na odpovídající provedení. Bude dodržena minimální bezpečná vzdálenost potrubí od základu při jejich vzájemném souběhu. Potrubí bude uloženo na hutněném pískovém loži min. mocnosti 100 mm (fr. 0 – 4 mm). Bude obsypáno hutněným pískem (fr. 0 – 20) až min. 0,3 m nad hrdlo potrubí vně objektu a min. 0,15 m nad hrdlo potrubí uvnitř objektu pod podkladní deskou. Zásyp se provede vytěženou zeminou z výkopu a dokončí se obnova povrchu.

## popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu

Objekt již je připojen stávající vodovodní i kanalizační přípojkou.

Stávající vodovodní přípojka DN 50 - 2" PE je připojena na vodovodní řad DN 250 GG na parcele č. 1142 v k.ú. Jablunkov. Vodovodní přípojka je ukončena hlavním vodoměrem ve stávající betonové šachtě na pozemku parc. č. 1118/1 vně objektu.

Stávající kanalizační přípojka z kameniny DN 200, spád 4 % byla podrobena kamerovým zkouškám a posouzena jako vyhovující. Napojení se nachází ve veřejném prostranství ve stávající kanalizační šachtě z betonových skruží na parc. č. 1037/1, k.ú. Jablunkov.

Podmínkou provozovatele pro další využívání po stavebních úpravách, nástavbě a přístavbě bylo kapacitní posouzení vodovodní i kanalizační přípojky. Posouzení je součástí této dokumentace. Z technického a kapacitního hlediska vyhovuje stávající vodovodní i kanalizační přípojka uvedenému stavebnímu záměru.

## zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením

Viz bezpečnost práce projektové dokumentace stavební části. Bude upravována teplota vody na výtokových armaturách v prostorách běžného přístupu dětí mateřské školy. Před jednotlivými umývárnami je vždy navržen termostatický směšovací ventil s funkcí ochrany proti opaření a s jedním zpětným ventilem. Teplotní rozsah nastavení bude 35 - 65 °C, teplota TV bude nastavena maximálně na 38 °C. Jednou týdně bude proveden řízený ohřev vody na 70 °C v celém rozvodném potrubí teplé vody po dobu min. ½ hod. jako prevence vzniku Legionella pneumopholis.

Sprchové vaničky jsou navrženy jako bezbariérové s minimálním výškovým rozdílem oproti nášlapné vrstvě podlahy. Výškové osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. tak, aby bylo minimalizováno riziko úrazu nebo poškození majetku a byl zajištěn bezpečný provoz.

## požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí

Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací je řešena dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Případná požární opatření viz samostatný projekt PBŘ / Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby - Požadavky na prostupy instalací požárními úseky.

## zásady ochrany životního prostředí

Provoz objektu nemá dopad na ochranu ovzduší, vodních toků, podzemních vod a půdu.

Kanalizační splaškové a dešťové vody budou spolehlivě odvedeny do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu a budou zachovány ekologické funkce a vazby v krajině a ani se nenachází v chráněném území Natura 2000. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) se na projekt nevztahuje.

## technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován

Hydrotechnický výpočet a posouzení stávající vodovodní přípojky:

Z hlediska výpočtového průtoku byla dimenzována dle ČSN 75 5455  a ČSN 73 0873.

Nástavbou 2.NP objektu dojde k navýšení počtu odběrných míst pitné vody.

Výpočtový průtok QD1 v l/s se stanoví dle vztahu:

QD1=ΣQAi2. ni

Tab. 3 - Jmenovité výtoky a jejich počty pro výpočet výpočtového průtoku

| Výtoková armatura (převážně rovnoměrný odběr pro ostatní budovy a potrubí pisoárové mísy) | Jmenovitý výtok QA [l/s] | Počet ni [ks] |
| --- | --- | --- |
| Výtokový ventil | QA = 0,2 l/s | 2 |
| Nádržkový splachovač v admin. budovách, jeslích nebo školách | QA = 0,2 l/s | 29 |
| Bytová automatická pračka | QA = 0,2 l/s | 1 |
| Bytový myčka nádobí | QA = 0,1 l/s | 2 |
| Směšovací baterie u umyvadla či umývátka | QA = 0,2 l/s | 41 |
| Směšovací baterie u dřezu | QA = 0,2 l/s | 13 |
| Směšovací baterie sprchová v jeslích a mateřských školách | QA = 0,25 l/s | 4 |
| Směšovací baterie sprchová v ostatních budovách | QA = 0,2 l/s | 3 |
| Směšovací baterie u výlevky | QA = 0,2 l/s | 7 |
| Tlakový splachovač pisoárové mísy ostatních typů | QA = 0,3 l/s | 4 |

Pozn.: Výlevka je započtena do výpočtového průtoku na stranu bezpečnosti výpočtu. Nepředpokládá se však úklid v odběrové špičce. Výpočet byl proveden pomocí tabulkového procesoru dle výše uvedeného vztahu a normového postupu.

Výsledná hodnota:

QD1=2,114 ls= 7,611 m3hod

Výpočtový průtok QD2 pro hadicové systémy s tvarově stálou hadicí se stanoví na minimální průtok podle tabulky A.1 a současnosti použití dvou hadicových systémů podle ČSN 73 0873 ze vztahu:

QD2= 0,52 . 2 = 1,04 ls=3,744 m3hod

Přívodní potrubí studené vody je dimenzováno na větší z výpočtových průtoků, tedy na výpočtový průtok QD1 = 2,114 l/s.

Průtok stávající vodovodní přípojkou DN 50 - 2" PE odpovídá dle ČSN 75 5455 tlakové ztrátě třením R = 0,73 kPa a rychlosti v potrubí v = 1,65 m/s.

Výpočtový průtok stávající vodovodní přípojkou vyhoví uvedenému stavebnímu záměru.

Popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích zařízení:

Objekt se nachází v úrovni 390 m.n.m. a je zásobován přes VDJ Alžbětinky, HGL 430 m.n.m. Hydraulické posouzení - dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad je předpokládán 40 mVS, tj. pdis = 400 kPa. Je uvažováno s tlakovou ztrátou vodoměru ΔpWM = 20 kPa.

Hydraulické posouzení navrženého potrubí:

pminFl = 200 kPa

Tlaková ztráta Δpe=(h*ρ*g)/1000= 53,9 kPa

h = 5,5 m

ρ = 999,70 kg/m3

g = 9,81 m/s2

ΔpWM = 20 kPa

ΔpAp = 0 kPa

ΔpRF = 112,6 kPa

pdis ≥ pminFl + Δpe + ΔpWM + ΔpAp + ΔpRF

400 kPa ≥ 386,5 kPa

Rovnost je splněna. V případě předpokládaného dispozičního přetlaku 400 kPa není potřeba navyšovat potřebný tlak v potrubí. Z technického a kapacitního hlediska vyhovuje stávající vodovodní přípojka uvedenému stavebnímu záměru.

Hydrotechnický výpočet a posouzení stávající kanalizační přípojky:

Z hlediska výpočtového odtoku byla dimenzována dle ČSN 75 6760, ČSN EN 12056-2 a ČSN EN 12056-3.

Nástavbou 2.NP objektu dojde k navýšení průtoku splaškových odpadních vod. Průtok dešťových vod ze střechy objektu zůstává stávající. Průtok dešťových vod z přilehlých zpevněných ploch zůstává stávající. Do plochy zpevněných ploch z živičného povrchu je částečně zahrnuta plocha komunikace na severní světovou stranu od objektu dle skutečnosti zjištěné při zaměřování skutečného stavu. Není zahrnuta plocha část pochůzích ploch v okolí objektu na jižní světovou stranu, jež je řešeno spádováním k přilehlému terénu a zasakováním.

Hodnota průtoku odpadních vod Qww v l/s se stanoví dle vztahu:

Qww = K.√(∑DU)

kde	Qww je průtok odpadních vod v l/s,

K je součinitel odtoku (bez rozměru),

∑DU je součet výpočtových odtoků v l/s.

Součinitel odtoku K je stanoven podle způsobu používání zařizovacích předmětů K= 0,7.

Tab. 4 - Výpočtové odtoky a jejich počty pro výpočet průtoku odpadních vod

| Zařizovací předmět | Počet [ks] | DU [l/s] |
| --- | --- | --- |
| Umývátko | 2 | 0,3 |
| Umyvadlo | 39 | 0,5 |
| Pisoárová mísa s automatickým/ručním splachováním | 4 | 0,5 |
| Sprcha s podlahovou vpustí nebo odtokem bez zátky | 1 | 0,6 |
| Sprcha se zátkou | 6 | 0,8 |
| Automatická pračka do 6 kg | 1 | 0,8 |
| Kuchyňský dřez a myčka nádobí na 1 záp. uzávěrce | 15 | 0,8 |
| Podlahová vpusť DN 100 | 8 | 2,0 |
| Záchodová mísa s nádržkovým splachovačem (6,5 - 7 l) | 29 | 2,0 |
| Výlevka s napojením DN 100 | 7 | 2,5 |
| Celkem ∑DU [l/s] = 131,8 l/s |  |  |

Výpočet byl proveden pomocí tabulkového procesoru dle výše uvedeného vztahu.

Hodnota průtoku dešťových vod se stanoví dle vztahu:

Qr = i . A . C

kde 	Qr 	je 	odtok dešťových vod v l/s,

i 		intenzita deště v l / (s.m2)

A 		půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy v m2

C		součinitel odtoku dešťových vod, bez rozměru

Tab. 5 - Parametry pro výpočet průtoku dešťových vod

| Soupis určujících parametrů pro výpočet průtoku dešťových vod | Hodnota |
| --- | --- |
| i | 0,03 l/(s.m2) |
| A1 - odvodňovaná plocha střechy objektu | 874 m2 |
| A2a - odvodňovaná plocha zpevněných ploch z živičného povrchu | 531 m2 |
| A2b - odvodňovaná plocha zpevněných ploch ze zámkové dlažby s písk. spárami | 108 m2 |
| C1 - součinitel odtoku dešťových vod vztažený k ploše A1 | 1,0 |
| C2a - součinitel odtoku dešťových vod vztažený k ploše A2a | 0,8 |
| C2b - součinitel odtoku dešťových vod vztažený k ploše A2b | 0,6 |

Výpočet byl proveden pomocí tabulkového procesoru dle výše uvedeného vztahu.

Hodnoty průtoků dešťových vod protékající kanalizační přípojkou:

Qr-A1 = 26,22 l/s; Qr-A2a = 12,74 l/s; Qr-A2b = 1,94 l/s

Qr-celkem = 40,9 l/s

Hodnota průtoku v kanalizačním potrubí se počítá podle rovnice:

Qrw = 0,33.Qww + Qr + Qc + Qp

kde 	Qrw  je průtok odpadních vod v jednotné kanalizaci v l/s,

Qww je průtok splaškových odpadních vod v l/s,

Qr je odtok dešťových vod v l/s,

Qc je trvalý průtok v l/s,

Qp je čerpaný průtok v l/s.

Qrw = 0,33.8,04 + 40,9 + 0 + 0

Qrw = 43,55 l/s

Qmax,DN200,4% = 47,6 l/s

Qrw  < Qmax  VYHOVUJE

Vypočtená hodnota celkového průtoku odpadních vod v jednotné kanalizaci na úseku kanalizační přípojky ústící do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu VYHOVUJE hydraulické kapacitě Qmax odpovídající potrubí DN 200, spád 4 %.

## seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání

Protokoly o kladných výsledcích vodovodních a kanalizačních zkoušek, viz podmínky projektanta pro realizaci díla a jeho uvedení do provozu.

- požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.

Obecné požadavky

Před provádění zdravotechnických instalací musí být provedena celková koordinace všech profesí při souběhu a křížení jednotlivých potrubí.

Vnitřní vodovod - tlaková zkouška

Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno dle ČSN 75 5409 a může být prováděno po částech. Vnitřní vodovod bude prohlédnut a tlakově vyzkoušen. Zkouška se bude skládat z prohlídky potrubí, tlakové zkoušky potrubí a konečné tlakové zkoušky. Při zkoušce nebudou na potrubí osazeny výtokové ani pojistné armatury a vývody budou zaslepeny zátkami. V případě nevyhovující zkoušky se musí netěsnosti odstranit a zkouška opakovat. O výsledcích zkoušek bude proveden protokol. Zkoušení bude provádět kvalifikovaná osoba za přítomnosti zástupce stavebníka.

Vnitřní kanalizace - zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti

Zkoušení vnitřní splaškové a dešťové kanalizace bude provedeno dle ČSN 75 6760 a bude se skládat z technické prohlídky navrženého systému vnitřní kanalizace, ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí a ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacího a společného větracího potrubí. Do provedení technické prohlídky a zkoušek vodotěsnosti a plynotěsnosti bude veškeré potrubí přístupné a nezakryté s viditelnými spoji. Uvedení do provozu je podmíněno kladnými výsledky zkoušek. Výsledky zkoušek budou zaprotokolovány.

Montáž plastových potrubí

Při montáži plastových potrubí je možné se řídit normami ČSN EN a DIN v platném znění:

- ČSN EN 13801: Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budovy – Termoplasty – doporučení pro instalace,

- ČSN EN 12056-5: Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání,

- ČSN EN 1451-1: Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polypropylen (PP) Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém,

- ČSN EN 681: Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek pro dodávku vody a odpady – Část 1: Vulkanizovaná pryž,

- ČSN EN 743: Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – trubky z termoplastů – stanovení podélného smrštění,

- DIN 4102: Požární odolnost stavebních hmot a částí,

- DIN 4109: Ochrana proti hluku v pozemním stavitelství.

Požadavky na stavební práce:

Veškeré otvory pro potrubí přes stavební konstrukce budou provedeny o 20 až 50 mm větší, než je profil potrubí. Prostupy budou utěsněny pružnou výplní tak, aby byly těsné a zároveň bylo potrubí pružně odděleno od stavebních konstrukcí. Způsob uchycení potrubí k stavebním konstrukcím je nutno volit dle možností stavebních konstrukcí.

Požadavky na EI:

Profese elektro zajistí silový přívod pro všechna elektrická zařízení v systému ohřevu TV (zdroj ohřevu TV, oběhové čerpadlo, střešní vpusti s vyhříváním).

Dále viz samostatný podklad dodavatele (není předmětem této projektové dokumentace).

Požadavky na prostupy instalací požárními úseky:

Jakékoliv prostupy instalací přes výše uvedené požárně dělící konstrukce musí být provedeny atestovaným systémem pro danou požární odolnost (postačuje EI 30) a typ konstrukce - např. těsnícími tmely nebo ohnivzdornou pěnou, respektive musí být důkladně zabetonovány nebo zazděny na celou tloušťku stropní nebo stěnové požární konstrukce.

V souladu s čl.6.2.1 ČSN 73 0810:2009 je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor např. pro potrubí, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud však skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje požární utěsnění prostupujících rozvodů a instalací, musí být bez ohledu na použitý materiál prostupujících zařízení a jejich rozměry (např. průřezovou plochu) zajištěno utěsnění podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008 (obdobně jako podle čl.6.2.2 ČSN 73 0810:2009). V souladu s čl.6.2.2 ČSN 73 0810 se u dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi (kromě úpravy podle čl. 6.2.1) zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce (za postačující se považuje odolnost do 90 minut); těsnění prostupů se hodnotí podle čl.7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech:

A) požární odolnosti EI

a) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo přes 12 500 mm2, jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15° (EI-UU nebo EI-CU),

b) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (EI-UC),

c) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI-UC),

d) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů, které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848),

B) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě A), pokud jde o prostupy požárně dělicí konstrukcí klasifikace EW.

Požadavky na přejímku zařízení a kolaudaci:

Kolaudace se provede po zprovoznění všech dílčích dodávek (teplá voda, regulace). Bude prověřena dodávka při srovnání s projektem (zda byly dodány všechny objednané prvky příslušné jakosti a řádně umístěny). Bude prověřena kvalita montáže (těsnost, vzhled, atd.). O přejímce se povede písemný protokol, kam se zapíší zjištěné závady a způsob jejich odstranění. Protokol podepisují obě strany. Po odstranění závad potvrdí objednatel dodavateli přejímku (s možnými dodatky o vadách a termínu jejich odstranění).

- Výkresová část

Situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese, rozvinuté řezy nebo podélné profily, umístění jednotlivých strojů a zařízení, výkresy půdorysů potrubních tras v jednotlivých podlažích, potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy pokud jsou nutné – viz výkresová část projektové dokumentace.

- Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie, seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace apod. jsou součástí položkového rozpočtu, který je přílohou k této části projektové dokumentace.

Kompletní seznam technické specifikace předloží dodavatel stavby před prováděním k odsouhlasení investorem. Dodané materiály musí splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláškou č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (se změnou 352/2013 Sb.) v platném znění.