## Rekapitulace
ELEKTROINSTALACE - NÁKLADY NA SPOLEČNÉ PROSTORY
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 |  | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 |  | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem |  | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
1 | Elektromontáže - SPOLEČNÉ PROSTORY
2 | ARK - 10003 Žlab 150/50 "ŽZ", včetně spojek, závěsů, upevňovacího a kotevního materiálu - vzdálenost podpěr cca.1,8m | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK
4 | ARK - 10002 Žlab 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
6 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CYKY-J 5x16 , pevně | m | 140.5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | H07V-U 6 mm2 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | H07V-U 16 mm2 , pevně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
11 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 357.49 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 219.69 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | IVC JABLUNKOV
15 | Y ástěnné reflektorové venkovní LED svítidlo s vestavěným pohybovým čidlem, tělo svítidla z hliníku, reflektor z vysoce účinného hliníkového plechu, kryt z tvrzeného skla, rozměry 350x320x105mm, elektronickým předřadník, 3500lm, 4000K, 50W, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 65. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 8 | 0 | 0
16 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
17 | CIHELNEM PRO KRABICE
18 | 100x100x50 mm | ks | 38 | 0 | 0
19 | RÁMEČEK, TANGO
20 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 20 | 0 | 0
21 | SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO
22 | 3299A-A22180 B Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; d. Tango; b. bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | KPR 68 krabice univezální | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | IVC JABLUNKOV
25 | B1 Přisazené zářivkové 1xT5 49W, hranaté těleso svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003, kryt z PMMA opálový, vnitřní reflektor z bíle lakovaného plechu s vysokou odrazností, účinnost svítidla min. 86%, světelné zdroje v ose svítidla, výměna zdrojů bez použití nářadí, 1510 x 120 mm, výška 103 mm max., osazeno elektronickým předřadníkem s teplým startem, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 20Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
27 | BETONOVEM PRO KRABICE
28 | 100x100x50 mm | ks | 6 | 0 | 0
29 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
30 | 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 270.87 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | N1 Nouzové LED svítidlo piktogram dolů, 6W, IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | N4 Nouzové LED svítidlo bez piktogramu, 6W, IP20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ovládací tlačítko pro CENTRAL STOP a TOTAL STOP včetně označení, provedení pod omítku, chráněno před náhodným použitím a zneužitím, IP20 | ks | 2 | 0 | 0
34 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
35 | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO
37 | 3299A-A22100 B Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, relé; d. Tango; b. bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time, Alpha
39 | 3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | KRYT SPÍNAČE, TANGO
41 | 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 3 | 0 | 0
42 | IVC JABLUNKOV
43 | B3 Vestavné LED svítidlo s technologií LGP (světlovodný panel). Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či do SDK (s použitím příslušenství dodávaného zvlášť). Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového eloxovaného profilu. Difuzor v provedení slim prisma. Rozměry 595x595mm, výška 15mm, hmotnost 4,60 kg, Ra 80, 4000K, 5820lm, 41,5W, účinnost min. 75%, elektronický předřadník, IP20. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
45 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | N3 Nouzové LED svítidlo piktogram doprava, 6W, IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | RÁMEČEK, TANGO
48 | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 4 | 0 | 0
49 | ZÁSUVKA NN, TANGO
50 | 5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO
52 | 5598A-A2349B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | KRYT SPÍNAČE, TANGO
54 | 3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá | ks | 1 | 0 | 0
55 | DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
56 | 3916-22221 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559 | ks | 1 | 0 | 0
57 | IVC JABLUNKOV
58 | A2 LED svítidlo do vnitřních prostor, konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž, tělo svítidla vyrobené ze sklolaminátu, reflektor z ocelového bílého plechu, kryt z PMMA připevněný za použití plastových klipů. 4000K, 6920lm, 53W, elektronický předřadník. Rozměry 1577x116m, výška 99mm. Účinnost min. 86%. IP65. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | D1 Kruhové vestavné LED svítidlo typu downlight. Korpus svítidla vyroben z teplovodivého polykarbonátu s integrovaným hliníkovým chladičem. Difuzor z vysoce propustného opálového PMMA pro vysokou účinnost svítidla. Beznástrojová montáž do podhledů. Průměr 196 mm, výška 70mm, hmotnost 0,55 kg, Ra 80, 4000K, 2250lm, 25W, účinnost min. 91%, elektronický předřadník, IP44. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | IVC MOŠNOV
61 | N1 Nouzové LED svítidlo piktogram dolů, 6W, IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | N3 Nouzové LED svítidlo piktogram doprava, 6W, IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | N4 Nouzové LED svítidlo bez piktogramu, 6W, IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
65 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 110 |  |  | 0 | 0
66 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 30 |  |  | 0 | 0
67 | Zkusebni provoz | hod | 20 |  |  | 0 | 0
68 | Zauceni obsluhy | hod | 20 |  |  | 0 | 0
69 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 60 |  |  | 0 | 0
70 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
71 | zapojovani a zkouskach | hod | 60 |  |  | 0 | 0
72 | KOORDINACE POSTUPU PRACI
73 | S ostatnimi profesemi | hod | 30 |  |  | 0 | 0
74 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
75 | DLE CSN 331500
76 | Revizni technik | hod | 30 |  |  | 0 | 0
77 | Podružný materiál |  |  |  | 0
78 | SPOLEČNÉ PROSTORY - celkem |  |  |  | 0 |  | 0