FIRMA									                                ADRESA

DRUH ČINNOSTI						                                                                  PSČ, MĚSTO

NÁZEV ZAKÁZKY ### ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN AS TOP x Y /T/M/Z - SV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

PARÉ

## MÍSTO, DATUM

#### Obsah technické zprávy

|  |  | str. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Identifikační údaje stavby a investora………………………………. |  |
| 2. | Základní údaje o stavbě……………………………………………… |  |
| 2.1 | Stručný popis stavby a jejího účelu…………………………………. |  |
| 2.2 | Stručný popis provozu odlučovače lehkých kapalin………………. |  |
| 2.3 | Území stavby…………………………………………………………... |  |
| 2.4 | Vliv stavby na životní prostředí……………………………………… |  |
| 2.5 | Hledisko PO a CO…………………………………………………….. |  |
| 3. | Zdůvodnění stavby a jejího umístění………………………………... |  |
| 4. | Podmiňující předpoklady……………………………………………... |  |
| 4.1 | Vazby staveniště………………………………………………………. |  |
| 4.2 | Návrh velikosti odlučovače lehkých kapalin..……………………… |  |
| 4.3 | Údaje o kanalizaci…………………………………………………….. |  |
| 5. | Technologie odlučovače lehkých kapalin…………………………... |  |
| 5.1 | Zvolený typ odlučovače lehkých kapalin...…………………………. |  |
| 5.2 | Funkce odlučovače lehkých kapalin………………………………… |  |
| 5.3 | Statika nádrží………………………………………………………….. |  |
| 5.3.1 | Samonosná nádrž plastová………………………………………….. |  |
| 5.3.2 | Samonosná nádrž kombinace plast beton…………………………. |  |
| 5.3.3 | Samonosná nádrž ocelová…………………………………………… |  |
| 5.3.4 | Nesamonosná nádrž plastová……………………………………….. |  |
| 5.4 | Kvalita odtokových vod……………………………………………….. |  |
| 5.5 | Základní technické a technolog. parametry navrženého OLK…… |  |
| 6. | Technický popis řešení……………………………………………….. |  |
| 6.1 | Přehled podkladů……………………………………………………… |  |
| 6.2 | Vypracování……………………………………………………………. |  |
| 6.3 | Zemní práce……………………………………………………………. |  |
| 6.4 | Montážně technologický postup osazení OLK…………………….. |  |
| 6.4.1 | Postup všeobecný…………………………………………………….. |  |
| 6.4.2 | Postup pro celoplastové nádrže – typ /PP…………………………. |  |
| 6.4.3 | Postup pro nádrže z plast. skeletu s vnitř. beton. výplní – typ /PB |  |
| 6.5 | Zprovoznění OLK a předání odběrateli…………………………….. |  |
| 7. | Průvodní technická dokumentace, předávaná s OLK…………….. |  |
| 8. | Přílohy………………………………………………………………….. |  |

1. Identifikační údaje stavby a investora

| Název akce: |  |
| --- | --- |
| Objekt: | Odlučovač lehkých kapalin AS TOP x Y /T/M/Z - SV |
| Katastrální území: |  |
| Stavební úřad: |  |
| Investor: |  |
| Dodavatel technolog. části: | ASIO s.r.o. Brno, Tuřanka 1, 627 00 Brno |
| Dodavatel stavební části: |  |
| Projektant: |  |

2. Základní údaje o stavbě

  - Stručný popis stavby a jejího účelu

- popis stavby, pro kterou je OLK AS TOP x Y /T/M/Z - SV navržen

- popis stávajícího stavu

- zdůvodnění umístění OLK

- základní popis OLK AS TOP x Y /T/M/Z - SV

2.2  Stručný popis provozu odlučovače lehkých kapalin

Odlučovač lehkých kapalin nevyžaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude probíhat v návaznosti na přítok odpadních vod automaticky. Obsluha odlučovače sestává z vizuální kontroly stavu zařízení a hladin, zajištění rozborů v četnosti požadované vodohospodářským orgánem, těžení kalu z kalových prostor, sběru odloučených lehkých kapalin v určeném intervalu a vedení provozního deníku.

2.3 Území stavby

- umístění OLK, majitel pozemku, katastrální území, parcelní číslo

- charakter staveniště

- situování OLK v návaznosti na kanalizační potrubí

- potřeba demolic, přeložky inženýrských sítí

- zábor zemědělské nebo lesní půdy

- vyhodnocení inženýrsko geologického průzkumu

2.4  Vliv stavby na životní prostředí

Odlučovače lehkých kapalin AS TOP jsou určeny pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin (zejména ropných látek) ze znečištěných vod. Odlučovače slouží k čištění odpadních vod (převážně dešťových) z průmyslových provozů, provozů mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, stavebních dvorů apod., zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod. Do odlučovačů AS TOP je možné přivádět vody s volnými lehkými kapalinami o hustotě do 950 kg/m3, které jsou nerozpustné a nezmýdelnitelné (např. nafta, topné oleje, oleje minerálního původu), s vyloučením mazacích tuků, olejů rostlinného a živočišného původu. Odlučovače v plastové nádrži nelze použít k odlučování lehkých kapalin s bodem vzplanutí do 55°C (benzín, letecký petrolej apod.) – elektrostatická vodivost plastů.

2.5  Hledisko PO a CO

- popis vlivu umístění OLK na požadavky civilní ochrany a požární zabezpečení stavby

3. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

- umístění OLK v návaznosti na zdroj znečištění

- umístění OLK v návaznosti na kanalizaci

- popis přístupu na staveniště

4.  Podmiňující předpoklady

4.1 Vazby staveniště

- omezení, vyvolaná stavbou OLK

- přeložky inženýrských sítí

- odstranění porostu, stromů – eventuální náhrada

- podmiňující investice

4.2  Návrh velikosti odlučovače lehkých kapalin

Jmenovitá velikost odlučovače lehkých kapalin se vypočítá podle vzorce:

NS = fd (Qr + fx Qs)

kde jednotlivé symboly znamenají:

| NS………. | jmenovitá velikost odlučovače |
| --- | --- |
| Qr……….. | maximální odtok dešťových vod (l/s) |
| Qs……….. | maximální odtok ostatních znečištěných vod (l/s) |
| fd……….. | koeficient měrné hmotnosti pro rozhodující lehkou kapalinu dle skladby odlučovacího zařízení pro odlučovače gravitačně – koalescenční s předřazeným lapačem kalu (všechny AS TOP) a lehké kapaliny v rozpětí hustoty 0,85 – 0,95 g/cm3 fd = 1 |
| fx……….. | koeficient zohledňující nepříznivé podmínky pro odlučování pro srážkové vody fx = 1 |

Maximální odtok dešťových vod Qr (l/s) se vypočítá ze vzorce:

###### Qr = Ψ . i . A

kde jednotlivé symboly znamenají:

| i….………. | intenzita návrhového deště (l/s/ha) |
| --- | --- |
| A..……….. | odvodňovaná plocha (ha) |
| Ψ.……….. | odtokový koeficient |

4.3  Údaje o kanalizaci

- popis kanalizace – situování, dimenze, vzdálenost od odlučovače lehkých kapalin

- majitel, správce kanalizace

5.  Technologie odlučovače lehkých kapalin

5.1  Zvolený typ odlučovače lehkých kapalin

Odlučovače lehkých kapalin typu AS TOP patří svým účelem a konstrukcí do kategorie „Zařízení na úpravu a čištění vod“ (číslo celního sazebníku 84212190).

Základním materiálem pro stavbu nádrží odlučovačů AS TOP je integrální a homogenní polypropylen, ze kterého je vyrobena nádrž, dělící stěny v nádrži, technologické prostory, víko nádrže, nadstavby a vstupní šachty. Alternativně jsou nádrže betonové, betonové v plastovém skeletu nebo z nerezavějící oceli. Veškeré konstrukce z plastů, betonu nebo nerezavějící oceli nevyžadují žádnou další ochranu proti korozi.

Všechny typy odlučovačů AS TOP je možné v souladu s ČSN EN 858-1 označit jako odlučovače s usazovacím prostorem, s gravitační a koalescenční částí odlučování (tzn. základní schéma dle ČSN EN 858-1 je S – II – I). Po doplnění tohoto základního odlučovače o dočišťovací stupeň se sorpčním filtrem je možno uvažovat s třídou odlučovače dle schématu S – II – Is.

Odlučovače typu AS TOP jsou dodávány jako kompletní odlučovací zařízení tvořené jednou nebo více nádržemi nebo jako jednotlivá samostatná zařízení, umožňující sestavení odlučovacího zařízení dle požadavků projektanta.

Základní technologické parametry odlučovačů jsou navrženy v souladu s prEN 858, DIN 1999, ÖNORM B5101, ČSN 75 6551 a směrnicemi Asociace čistírenských expertů ČR – AČE/ČAO 301 a AČE/ČAO 302. Odlučovače jsou vyráběny a nabízeny v různých provedeních, lišících se v těchto parametrech:

- průtočné množství (dáno jmenovitou velikostí)

- velikost kalového prostoru

- třída účinnosti odlučování (kvalita odtokových vod, dáno množstvím zbytkových lehkých kapalin)

- tvar nádrže

- materiálové provedení nádrže

- statická dimenze nádrže

Schéma označování provedení odlučovacího zařízení:

###### AS TOP x Y /T/M/Z – SV

kde:

| x……. |  | jmenovitá velikost NS – jmenovitý průtok v l/s (1,5; 3; 6; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y……. |  | charakteristika odlučovače nebo samostatného zařízení |  |
|  | P |  | gravitačně koalescenční odlučovač s usazov. prostorem pro velké mn. kalu (300xNS) |
|  | VF |  | gravitačně koalescenční odlučovač s usazov. prostorem pro středně velké mn. kalu (200xNS) |
|  | RC |  | gravitačně koalescenční odlučovač s usazov. prostorem pro malé mn. kalu (100xNS) |
|  | PS |  | provedení P doplněné o dočišťovací stupeň se sorpčním filtrem |
|  | VFS |  | provedení VF doplněné o dočišťovací stupeň se sorpčním filtrem |
|  | RCS |  | provedení RC doplněné o dočišťovací stupeň se sorpčním filtrem |
|  | KAL S/300 |  | usazovací prostor pro velké množství kalu (300xNS) |
|  | KAL S/200 |  | usazovací prostor pro středně velké množství kalu (200xNS) |
|  | KAL S/100 |  | usazovací prostor pro malé množství kalu (100xNS) |
|  | NEL |  | gravitačně koalescenční odlučovač |
|  | SOR |  | dočišťovací stupeň se sorpčním filtrem |
| T……. |  | tvar a typ osazení nádrže |  |
|  | ER |  | pro uložení pod zem, hranatá |
|  | EO |  | pro uložení pod zem, válcová |
|  | FR |  | pro uložení na podlahu, hranatá |
|  | FO |  | pro uložení na podlahu, válcová |
| M…… |  | materiál a způsob provedení nádrže |  |
|  | PPs |  | plastová polypropylenová nádrž, samonosná |
|  | PPn |  | plastová polypropylenová nádrž, pro obetonování |
|  | PEs |  | plastová polyethylenová nádrž, samonosná |
|  | PEn |  | plastová polyethylenová nádrž, pro obetonování |
|  | PB |  | kombinace skelet plast x betonová výplň, po vybetonování vždy samonosná |
|  | EDL |  | nerezová ocel, vždy samonosná |
|  | B |  | betonová nádrž (zejména při rekonstrukcích stávajících odlučovačů), vždy samonosná |
| Z……. |  | označení pro obtokovací zařízení |  |
|  | b |  | součástí odlučovače je obtok pro převedení průtoků vod nad jmenovitou velikost odlučovače |
| SV….. |  | označení o vhodnosti použití nádrže pod hladinu spodní vody. Neobsahuje-li název odlučovače označení –SV, není nádrž odlučovače staticky dimenzována na přítomnost hladiny spodní vody nad úrovní základové spáry!!! |  |

5.2  Funkce odlučovače lehkých kapalin

Odlučovače typu AS TOP jsou vybaveny těmito základními funkčními částmi:

- usazovacím kalovým prostorem

- odlučovacím prostorem se skladovací částí pro lehké kapaliny

- dočišťovacím sorpčním filtrem

Odlučovače podle provedení jsou dodávány buď jako integrované (všechny požadované funkční prostory jsou v jedné nádrži) nebo sestavené z jednotlivých nádrží.

Základem odlučovače je jedna nebo více nádrží, ve kterých jsou dělícími stěnami vytvořeny jednotlivé funkční prostory. Nátoková část slouží k rozražení a rozrušení přítokového proudu vody a je tvořena usměrňovací stěnou, která má za úkol rovnoměrné rozdělení přítokového proudu. Usazovací kalový prostor je určen především pro zachycení vzplývavých látek a k usazení látek sedimentujících. Částečně v tomto prostoru probíhá i odlučování lehkých kapalin. Odloučený kal se shromažďuje v kalové části na dně usazovacího prostoru. Voda z tohoto prostoru natéká přes první koalescenční (tzv. kalový) filtr a nornou stěnu do druhé funkční části odlučovače – odlučovacího prostoru. Sem natéká již mechanicky předčištěná. Odlučovací prostor je tvořen uklidňovací částí a hlavním koalescenčním filtrem se sběrným a uskladňovacím prostorem odloučených lehkých kapalin. Spodním otvorem a odtokovou šachtou pak odtéká vyčištěná voda mimo odlučovač do odtokové kanalizace. Odtok je jištěn plovákovým nerezovým uzávěrem, který zabezpečuje ochranu odtoku proti úniku zachycených ropných látek. Horní část odtokové šachty slouží jako odběrné místo vzorků pro průběžnou kontrolu kvality vyčištěné odtokové vody.

Úprava vtoku i odtoku se provádí podle požadavků zákazníka a jeho místních podmínek. V praxi je nejčastější uzpůsobení na kanalizační potrubí z PVC nebo kameniny. Vtok pro napojení na kanalizaci je proveden polypropylenovou trubkou, nebo otvorem ve stěně nádrže o průměru přizpůsobeném přítokové trubce kanalizace (umožňující zasunutí přítokové kanalizace), vyústění odtoku opět polypropylenovou trubkou o průměru, odpovídajícímu odtokové kanalizaci dle projektové dokumentace. Utěsnění spoje lze provést temováním a silikonovým tmelem, případně pomocí typového hrdlového spoje nebo spojky se dvěma „O“ kroužky.

Základní technické parametry odlučovače lehkých kapalin jsou uvedeny dále v textu. Koalescenční filtry mají náplň ze speciální pěny (polyuretanu na polyesteru) s otevřenými póry s následujícími technickými parametry:

- specifická hmotnost pěny			25 kg/m3

- pevnost v tahu				120 – 135 kPa

- tepelná odolnost				-40 až +10°C

- stlačitelnost					40% komprese při 5,0 kPa

- roztažnost					80 – 100%

Splňuje stupeň odlučování dle normy DIN 24 185 – třída EU1 – EU4.

  - Statika nádrží

Nádrž odlučovače je vyráběna ve čtyřech základních provedeních:

5.3.1	Samonosná nádrž celoplastová

Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:

- měrná hmotnost 1900 kg/m3

- úhel vnitřního tření 35°

Strop nad nádrží je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy 330 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 4 kN/m2. Nádrž je ze statických důvodů možné osadit dnem do maximální hloubky 3000 mm pod upraveným terénem.

Při způsobu instalace nádrže do terénu je nutno k těmto hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy stabilizacemi apod.). Nádrž není rovněž dimenzována na případné další zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel, základů stavby atp.

    - Samonosná nádrž kombinace plast – beton

Nádrže pro tento způsob provedení jsou dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na místě osazení ve stavební jámě. Plastová konstrukce nádrže je vybavena betonářskou výztuží, fixovanou na plášť nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Po osazení nádrže na podkladní beton je nádrž zcela připravena k betonáži.

Konstrukce typového odlučovače je navržena tak, aby po vybudování plastového skeletu bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání v hloubce 5,0 m. Odlučovač je staticky dimenzován na přitížení na terénu konstrukcí vozovky s pojezdem těžkých vozidel. Odlučovač je dimenzován na tyto základní návrhové parametry:

- zásyp zeminou o těchto parametrech		měrná hmotnost 2000 kg/m3

koef. zem. tlaku v klidu Kr = 0,5

- nahodilé zatížení od vozidla na střed poklopu	F = 50 kN

- vztlak podzemní vody na výšku			Hpv = 2,0 m

- předpokládaný beton pro betonáž odlučovače	C ú30/40

- betonářská výztuž V 10425 Ø 12, Kari sítě KZ 05 (Ø 8/8 – 150/150)

Při způsobu instalace celého odlučovače do terénu je nutno k těmto hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění (např. kvalitnější betonová směs, větší dimenze výztuže apod.).

Horní okraj nádrže je upraven pro betonáž stropní desky a k nasazení kanalizačních prefabrikovaných skruží, které tvoří dřík vstupních a manipulačních šachet, zakončených prefabrikovaným kónusem.

Následnou funkcí plastového pláště nádrže po betonáži (ztracené bednění) je ochrana nosné betonové konstrukce (izolační schopnost). Vrstva plastu jak z venkovní strany, tak i vnitřní, je vodotěsná. Venkovní plášť slouží jako ochrana před agresivitou hladových spodních vod nebo vod se síranovou agresivitou a jako izolace proti vnikání balastních vod do kanalizačního systému. Vnitřní plášť zabezpečuje kvalitní povrch, dobré hydraulické poměry průtoku a ochranu před agresivitou zaolejovaných vod.

    - Samonosná nádrž ocelová

Pro některé aplikace, zejména na odlučování lehkých kapalin z technologických vod, jsou dodávány nádrže odlučovačů typu AS TOP v ocelových nerezových nádržích. Tyto nádrže jsou dodávány vždy jako samonosné pro postavení na podlahu objektu. Statická dimenze a vyztužení odpovídá tomuto způsobu osazení.

    - Nesamonosná nádrž celoplastová

Plastová konstrukce sloužící jako nosič technologie zabezpečující vodotěsnost. Je určená výhradně k obetonování nebo jinému statickému zabezpečení přímo na stavbě, kterým se musí zajistit pevnost a únosnost konstrukce vzhledem k tlaku zeminy a případným dalším zatížením na povrchu.

V základním provedení je nádrž opatřena plastovým víkem (stropem), opatřeným otvory, umožňujícími provádět obsluhu a údržbu odlučovače. Víko je bez dalších úprav nepochůzné.

  - Kvalita odtokových vod

V souladu s ustanovením výše zmíněných předpisů a norem jsou odlučovače typu AS TOP podle účinnosti odlučování zařazeny:

- do třídy I - konstrukce odlučovače s koalescencí zaručují max. přípustný obsah lehkých kapalin na výstupu do 5 mg/l

Odlučovače typu AS TOP jsou ve standardním provedení vybaveny dvoustupňovou koalescencí. Oba koalescenční filtry jsou vybaveny speciálními vložkami různé pórovitosti z polyuretanové pěny AS ISP. Jsou snadno regenerovatelné pouhým propráním.

- do třídy Is – koalescenční odlučovač musí být doplněn dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem, tato konstrukce zaručuje max. přípustný obsah lehkých kapalin na výstupu do 0,5 mg/l

Tyto odlučovače jsou určeny pro osazení v senzitivních oblastech, v místech s potřebou vyšších účinností a s nižšími výstupními hodnotami. Jedná se o základní typ s koalescencí, rozšířený o prostor, ve kterém je instalována fibroilová kolona. U větších typů je kolona umístěna v samostatné nádrži. Kolona má za cíl další snížení obsahu lehkých kapalin, a to sorpcí na povrchu vláken. Je použita geotextilie Fibroil. Výrobcem Fibroilu je Výzkumný ústav textilní v Liberci. Doporučené množství a intervaly výměny náplně pro dosažení nižších výstupních hodnot jsou uvedeny v Návodu k obsluze. Z důvodů časté kontroly a manipulace se sorpční náplní kolony je nutný přístup k celému půdorysu filtru. Odlučovače AS TOP je možno proto navrhovat ve všech možných typech osazení do terénu s nutností přístupu k sorpčním filtrům v celém půdorysu.

5.5  Základní technické a technologické parametry navrženého odlučovače

| Název | AS TOP x Y /T/M/Z - SV |
| --- | --- |
| Jmenovitá velikost NS | 1 |
| Max. průtok Q (l/s) | * |
| Počet nádrží | * |
| Délka, event. vnější průměr (mm) | * |
| Šířka (mm) | * |
| Základní výška (mm) | * |
| Přepravní hmotnost (kg) | * |
| Jiné parametry odlučovače | * |

* - doplnit parametr z katalogu odlučovačů lehkých kapalin AS TOP

6.  Technický popis řešení

6.1  Přehled podkladů

Při zpracovávání této projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- seznam všech projekčních podkladů

6.2  Vypracování

- umístění odlučovače lehkých kapalin

- osazení odlučovače s ohledem na okolní zástavbu, zatížení, úroveň HSV

- způsob statického zajištění nádrže, statické posouzení

- vstup do odlučovače lehkých kapalin, typ poklopu

- přítok odpadních vod do odlučovače, určení typu potrubí, jeho dimenze, umístění revizní šachty před odlučovačem, popis typu revizní šachty

- odtok odpadních vod z odlučovače, určení typu potrubí, jeho dimenze, umístění revizní šachty za odlučovačem, popis typu revizní šachty

6.3  Zemní práce

- posouzení staveniště na základě výsledků stavebně geologického průzkumu

- způsob otevření stavební jámy

- návrh zajištění stavební jámy, zabezpečení okolní výstavby

- úroveň hladiny spodní vody, způsob odvodnění stavební jámy

- způsob ochrany základové spáry

- zásyp odlučovače, hutnění

- procentuální zastoupení tříd těžitelnosti zeminy dle ČSN 73 3050 (pro potřebu zpracování položkového rozpočtu)

  - Montážně technologický postup osazení odlučovače lehkých kapalin

    - Postup všeobecný

1. 	Před zahájením prací na osazení odlučovače nesmí být hladina spodní vody nad úrovní základové desky.

2. Provést kontrolu rovinnosti základové desky a zápis o provedeném měření, povolené tolerance ve všech směrech: ± 5 mm (rozumí se místní nerovnost i celková nerovnost plochy). Přitom tuhost a tloušťka podkladní plochy musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže.

3.	Překontrolovat celkový stav odlučovače s důrazem na úvazy. Při zjištění jakéhokoliv poškození (zejména na nádrži) nutno vyzvat dodavatele, aby provedl opravu ještě před osazením do výkopu.

4. Po osazení odlučovače na základovou desku provede ve všech případech odběratel napuštění nádrže vodou na hloubku cca 1,0 m.

5. Před zásypem se provede vodotěsné připojení přítoku a odtoku kanalizace.

6. Vyzvat dodavatele nebo autorizovanou servisní organizaci k provedení zprovoznění a zaškolení obsluhy odlučovače.

7. Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k odlučovači a prostor kolem odlučovače zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.

    - Postup pro celoplastové nádrže - typ /PP

1. V případech, kdy je HPV nad úrovní základové spáry, provede odběratel obetonování paty odlučovače do výše stanovené projektem na základě statického výpočtu.

2. Při případném obetonování celé nádrže odlučovače (v těch případech, kdy staticky nevyhoví samonosné provedení nádrže), je nutno odpovídajícím způsobem zabezpečit vnitřní rozepření nádrže proti tlaku betonové směsi dřevěnými vzpěrami tak, aby toto odpovídalo postupu betonáže. Upozorňujeme i na podepření víka odlučovače, pokud bude sloužit jako ztracené bednění pro stropní ŽB desku.

3. Před obsypáním nádrže odlučovače, v případě osazení bez nutnosti obetonování, je rovněž nutno nádrž napustit vodou do hloubky cca 1,0 m a hladinu zvyšovat se zásypem, který je nutno provádět rovnoměrně po vrstvách max. 300 mm.

    - Postup pro nádrže z plastového skeletu s vnitřní betonovou výplní – typ EO/PB

Odlučovače ve dvouplášťovém provedení jsou dodávány již s armovací výztuží dna stěn i víka, bez nutnosti bednění při betonáži. Skelet nádrže je vyztužen ocelovými ramenáty a stojkami i na zatěžovací stavy a napětí, které vznikají během betonáže při zachování těchto podmínek:

1. Betonuje se meziprostor mezi plášti a horní víko najednou.

2. Betonovat betonovou směsí: třída sednutí kužele S1 – míra sednutí 10 až 40 mm (ČSN ISO 4110). Hustota ρ = 2,5 g/cm3.

3. Rychlost kladení betonové směsi (viz ČSN 73 0035): VBS = 0,2 m/hod

4. Vibrace 10%

5. Betonáž je nutné provádět pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi), vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu tak, aby nedocházelo při hloubkách nádrže přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi.

6. Po betonáži je nutné provést demontáž ramenátů a stojek. Ramenáty a stojky jsou majetkem dodavatele.

Vzhledem k nutnosti zabezpečit pevnost nádrže po vytvrzení betonu podle předpokladů statického výpočtu používejte jen doporučenou betonovou směs. Stejné doporučení platí i vzhledem k nutnosti zabezpečit zatečení betonu v celém prostoru skeletu.

6.5  Zprovoznění odlučovače lehkých kapalin a předání odběrateli

Požadavek na zprovoznění odlučovače je nutno vždy uplatnit u dodavatele nebo autorizované servisní organizace před zásypem odlučovače. Zprovoznění musí být přítomni pracovníci budoucí obsluhy, kteří budou současně zaškoleni.

Zprovoznění odlučovače spočívá:

- v kontrole úplnosti a celistvosti dodávky

- v kontrole rovinnosti osazení odlučovače

- v kontrole snadné vyjímatelnosti vložek koalescenčních filtrů

- v případném nastavení přepadových hran

- v zaškolení obsluhy

- v předání průvodní dokumentace

7. Průvodní technická dokumentace, předávaná s odlučovačem lehkých kapalin

Současně s předávacím protokolem je předána odběrateli následující průvodní technická dokumentace:

- projekční a instalační podklady

- návod k obsluze a údržbě včetně specifikace skutečného provedení zařízení

- záruční list

- protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže

- návrh provozního řádu (doplní provozovatel dle místních podmínek)

- provozní deník

8. Přílohy

- veškeré vhodné přílohy (technologické schéma odlučovače lehkých kapalin, schválení hlavního hygienika ČR, protokoly o zkouškách apod.)

Místo, datum                                                       		   Vypracoval: jméno zpracovatele