Technická zpráva

| Název stavby: | Rekonstrukce silových rozvodů elektro v MŠ č. p. 800 v Jablunkově |
| --- | --- |
| Část: | Oprava elektroinstalace |
| Místo stavby: | Školní 800, 739 91 Jablunkov |
| Investor: | Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759 |
| Stupeň dokumentace: | Projektová dokumentace pro realizaci |
| Projektant: | Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku |
|  | prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, |
|  | č. autorizace 1102910 |

1.  Úvod

1.1. Všeobecně.

Dotčená budova je samostatný objekt s jedním podzemním podlažím a 3 nadzemními podlažími. Nosný systém tvoří do 2.NP železobetonové panely v typizované panelové konstrukční soustavě a zděné stěny s dřevěnou nosnou konstrukcí sedlové střechy nadstavby 3.NP. Vnitřní zdivo je cihelné.

Ze statického hlediska je nepřípustný jakýkoliv zásah do vysoce namáhaných průřezů sloupů a stěn, tzn. nelze provádět nové vodorovné ani svislé drážky.

Dispozičně jsou v budově:

- v 1 a 2.NP učebny, kabinety, sborovny, kanceláře, kuchyně, jídelny, šatny, sociální zařízení a chodby se schodištěm,

- v 3.NP byty, chodba a schodiště.

- PP je technické podlaží.

1.2. Elektroinstalace úvod

Předmětem projektu je rekonstrukce silové elektroinstalace (dále jen ELI) v řešené části objektu.

Stávající přípojka elektrické energie se sjednaným příkonem ze sítě ČEZ (75B/3) zůstane stávající. Projektovaná ELI v řešené části objektu nemá nároky na navýšení odběru elektrické energie a proto nemá vliv na sjednaný příkon ze sítě ČEZ, mírné snížení instalovaného výkonu v objektu bude v důsledku použití svítidel s LED zdroji místo stávajících zářivkových a žárovkových svítidel. Přípojka elektrické energie a jistič před elektroměrem spolu s měřením odběru elektrické energie zůstanou stávající bez úprav a proto k projektovaným úpravám ELI není zapotřebí vyjádření ČEZ.

Předmětem projektu je rekonstrukce silové elektroinstalace (světelné a zásuvkové obvody) v prvním patře  v místnostech 1.07, 1.08, 1.09, 1.05, 1.04,1.03, 1.02, 1.01, 1.15 a 1.16,  1.48, 1.49, 1.50, 1.45, 1.46, 1.44, 1.43, 1.42, 1.40 a 1.41. (MŠ v 1.NP) a obdobně v 2.NP. Součástí rekonstrukce silové elektroinstalace bude rekonstrukce nebo oprava rozvaděčů.

Bezpečnost a spolehlivost projektované ELI bude po realizaci a před uvedením do provozu prokázána výchozí revizí provedenou dle ČSN 332000-6-61 ed. 3.

2. Základní údaje

2.1. Napěťová soustava:  3 + PEN, 50 Hz, 400/230V, TN – C - S.

2.2. Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením vadné části od zdroje,

izolací živých částí, proudovými chrániči u zásuvkových vývodů a pospojováním

dle ČSN 332000-4-41 ed. 2.

2.3. Jištění proti zkratu a přetížení

Stávající hlavní rozvody v budově MŠ od HDS po podružný rozvaděč PRI nejsou projektem dotčeny, zůstanou zachovány, jištění se nemění. Ostatní rozvody v budově MŠ budou provedeny z podružných rozvaděčů PRI, II, III, IV, V, VI a bodu jištěny jističi v těchto rozvaděčích s dodržením selektivity jištění.

2.4. Prostředí.

Rozhodujícím vlivem při stanovení vnějších vlivů bude vnější vliv AD – výskyt vody ve venkovním prostoru a ve vnitřních prostorách.

Tabulka prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

| Název místnosti, prostoru | Druh prostoru z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem |
| --- | --- |
| venkovní prostory | prostory zvlášť nebezpečné |
| varna m.č. 1.33 | prostory zvlášť nebezpečné |
| vnitřní prostory (pro pobyt dětí mateřské školy – BA2) | prostory nebezpečné |
| ostatní vnitřní prostory (mimo prostorů pro pobyt dětí mateřské školy) | prostory normální |

V hygienických zařízeních s umyvadly a klozety nutno dodržet zóny dle ČSN 332000-7-701 ed. 2.

V dotčených prostorách jsou vnější vlivy jednoznačné a dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 NA 512.2.5 není nutné zpracovávat protokol o určení vnějších vlivů.

2.5. Stupeň dodávky elektrické energie

Dle důležitosti jednotlivých provozů se jedná o dodávku elektrické energie 3. stupně, která nemusí být zajišťována zvláštními opatřeními.

2.6. Osvětlení – je navrženo dle ČSN EN 12464-1 Umělé osvětlení vnitřních prostorů.

3. Popis provedení

Demontáž stávající elektroinstalace

Stávající elektroinstalace v řešené části budovy bude demontována. Při demontáži elektroinstalace nutno postupovat zvlášť obezřetně až po identifikaci všech vývodů, při zpracování projektu nebyla k dispozici kompletní dokumentace stávajícího stavu elektroinstalace, případné nejasnosti nutno řešit na kontrolních dnech se zástupcem investora případně projektanta. Demontované části elektroinstalace budou sešrotovány, odpady se roztřídí a odevzdají ve sběrnách surovin. Jedná se o demontáž svítidel včetně zdrojů světla, vypínačů, zásuvek, elektroinstalačních krabic, kabelů a vodičů.

Hlavní domovní skříň HDS je ve stěně u vstupu do budovy, zůstane zachována bez úprav.

Hlavní domovní vedení HDV ze skříně HDS do rozvaděče HR (RE) je provedeno kabelem CYKY 4x25 uloženým ve stavebních konstrukcích viz přehledové schema zapojení a zůstane zachováno bez úprav.

Rozvaděč HR (RE) je zapuštěný ve stěně v chodbě v 1.NP, obsahuje měření ČEZ, zůstane zachován s úpravami: dveře a rám rozvaděče budou opraveny, starý lak se přebrousí, provede se nový nátěr v odstínu světle šedý – stejně jako ostatní rozvaděče v chodbě, vymění se závěsy a zámek).

Podružné domovní vedení PDV z rozvaděče HR (RE) do rozvaděče PRI je provedeno vodiči 4xCY25 uloženým v elektroinstalační trubce uložené stavebních konstrukcích viz přehledové schema zapojení a zůstane zachováno bez úprav.

Podružné domovní vedení PDV z rozvaděče PRI do rozvaděče PRII a PRIII je provedeno kabely 2xAYKY 4x6 + AYKY 2x2,5 uloženými ve stavebních konstrukcích viz přehledové schema zapojení a bude rekonstruováno kabely 2xCYKY 5x4 + AYKY 2x1,5. Kabelová trasa povede suterénem kabely uloženými do drátěného žlabu upevněného na stěně.

Podružné domovní vedení PDV z rozvaděče PRI do rozvaděče PRIV a PRVI je provedeno kabely 2xAYKY 4x6 + AYKY 2x2,5 uloženými ve stavebních konstrukcích viz přehledové schema zapojení a bude rekonstruováno kabely 2xCYKY 5x4 + AYKY 2x1,5.

Podružné domovní vedení PDV z rozvaděče PRI do rozvaděče PRV je provedeno kabelem AYKY 4x16 uloženým ve stavebních konstrukcích viz přehledové schema zapojení a bude rekonstruováno kabelem CYKY 4x10. Kabelová trasa povede suterénem kabely uloženými do drátěného žlabu upevněného na stěně.

Podružné domovní vedení PDV z rozvaděče PRI do rozvaděče RV (výtah) je provedeno kabelem AYKY 4x6 uloženým ve stavebních konstrukcích viz přehledové schema zapojení a bude rekonstruováno kabelem CYKY 5x4.

Podružné domovní vedení PDV z rozvaděče PRI do rozvaděče RZP (zdv. ploš.) je provedeno kabelem CYKY 5x2,5 uloženým ve stavebních konstrukcích viz přehledové schema zapojení a zůstane zachováno bez úprav.

Podružné domovní vedení z rozvaděče PRV do rozvaděče RPR (prádelna) bude provedeno kabelem CYKY 5x10 uloženým ve stavebních konstrukcích viz přehledové schema zapojení a zůstane zachováno bez úprav. Kabelová trasa povede suterénem kabely uloženými do drátěného žlabu upevněného na stěně.

Rozvaděče PRI, II, III, IV, V, VI jsou stávající zapuštěné oceloplechové ve stěně v chodbách, budou demontovány a nahrazeny nově navrženými rozvaděči, které se osadí do niky po původním rozvaděči ve stěně, nové rozvaděče bude menší – zbytek nik se dozdí.

Rozvaděč RPR je nově navržený nástěnný, osadí se na stěnu v prádelně.

Rozvaděče RV, RZP, RK jsou stávající a zůstanou zachovány bez úprav.

Elektroinstalace nová v řešené části objektu je navržena převážně v provedení zapuštěném do drážek ve stavebních konstrukcích vzniklých demontáží stávajících rozvodů. Ze statického hlediska je nepřípustný jakýkoliv zásah do vysoce namáhaných průřezů sloupů a stěn, tzn. nelze provádět nové vodorovné ani svislé drážky.

Světelná ELI. Vypínače v místnostech budou v jednotné výšce, budou ve výši ca 150cm nad podlahou (jako doposud). Svítidla budou upevněna do stropu vruty do hmoždinek. Pro osvětlovací soustavy v místnostech budou použita LED svítidla s mléčným krytem. Světelná ELI se provede kabely CYKYnx1,5 převážně v zapuštěném provedení ve stavebních konstrukcích - ve stěnách a stropech v drážkách pod omítkou zbylých po demontáži stávajících  rozvodů z rozvaděčů PRII, PRV (jsou pro 1.NP) a PRIII, PRVI (jsou pro 2.NP) z vývodů s předřazeným proudovým chráničem. Ostatní podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace.

Zásuvková elektroinstalace. Zásuvková elektroinstalace se provede kabely CYKY3Cx2,5 z rozvaděčů PRII, PRV (jsou pro 1.NP) a PRIII, PRVI (jsou pro 2.NP) z vývodů s předřazeným proudovým chráničem. Zásuvky se osadí ve výši (převážně 150cm nad podlahou) stávajících otvorů zbylých po demontáži stávajících zásuvek.

Hlavní ochranné pospojování. Bude vodičem CY 16 zelenožlutým do nových skříní HOP osazených ve stěně.

Doplňující ochranné pospojování. Bude vodičem CY 4 zelenožlutým do nových skříní DOP osazených ve stěně.

ELI v m. č. 1.17 prádelna. ELI v této místnosti bude provedena zcela nově z rozvaděče RPR, kabelová trasa rozvodu v prádelně bude v plastovém kanálu LV 50/25 upevněném na stěně, přístroje v prádelně budou v provedení na povrch.

4. Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 332000-6-61 ed. 3. Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána uživateli.

Doplňující požadavky na elektrický rozvod jsou obsaženy v ČSN 33 2130 ed. 2. Jde o tyto požadavky:

a) hospodárnost rozvodu (v investičních i provozních nákladech),

b) hospodárné použití typizovaných jednotek a celků (např. rozvaděčů, přístrojů a pod.)

c) vyhovující estetický vzhled.

5.  Péče o životní prostředí, bezpečnost práce, likvidace odpadů

Ochrana zdraví a bezpečnost práce. Ochrana před nebezpečným  dotykovým napětím na neživých i živých  částech el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 je uvedena v kapitole základní technické údaje. Ochrana vedení před mechanickým poškozením bude provedena podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Krytí el. předmětů, těsnost instalace, volba vedení pro dané prostředí, podklady budou provedeny  v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Pro kladení vedení platí ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Veškeré odborné práce v rozváděcích a na instalaci musí provádět odborník s patřičnou klasifikací. Stupeň klasifikace pro obsluhu a údržbu el. zařízení řeší  zákon č. 250/2021 O bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Ochrana vedení a zařízení před přetížením a zkraty. Jištění je navrženo proti zkratu a proti přetížení jističi. Při dimenzování jistících prvků musí být dodržena selektivita jištění.

Barevné značení vodičů musí být v souladu s normou ČSN IEC 446.

Revize el. zařízení podle ČSN 332000-6-61 ed. 3 odst. 2 ve smyslu ČSN 33 1500/Z3 pro předmětné zařízení provede dodavatel stavby. Periodické revize (4 roky) si bude uživatel zajišťovat na objednávku pracovníky s příslušnou klasifikací.

Péče o životní prostředí. Provoz rekonstruované ELI v dotčeném objektu nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí v okolí.

Likvidace odpadů. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou roztříděny, kovové odpady se odevzdají ve sběrně surovin, zbylý objemový objemový odpad bude předán odborné firmě přednostně k recyklaci, případně k uložení na skládku.