## List1
Rekonstrukce VO ovál Jablunkov
| Proejkt č. | ROZ_2025004
| Investor | Město Jablunkov; Dukelská 144; 739 91 Jablunkov
| Objednatel | Město Jablunkov; Dukelská 144; 739 91 Jablunkov
| Zhotovitel | Adam Šodek
| Datum | 4573600%
| Revize č. | 4576100%
ID | Číslo okruhu | Počet zařízení | Název jističe | Název zařízení | Název artiklu | Příkon [W] | Soudobost | Soudobý příkon [W] | Napětí (v) | Oblast | Sloup | Rozvaděč | Účiník | Proud [A] -1F | Proud [A]- 3F | Jištění [A] | Char. | Délka mezi světly | Délka kabelu z výkopu do světla | Délka celkem | Délka s rezervou 15% (URS) | Kabel | Poznámky
1 |  |  | F1 |  | Vývod | 1845.7637 | 100% | 1845.7637 | 400 |  |  | +RVO | 0.95 | 0 | 2.8043 | 16 | gG | 50 | 4 | 54 | 62.1 | CYKY-J 4x16 | Stávající nová kabelová spojka
2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | +RVO |  | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 4 | 51 | 58.65 | CYKY-J 4x16
3 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | předpokládaný příkon | 2.8043
4 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U1a ulice Lesní | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =LI | +U1a |  | 0.95 | 0.26087 | 0 | 4 | F | 39 | 4 | 43 | 49.45 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
5 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U2a ulice Lesní | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =LI | +U2a |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 39 | 4 | 43 | 49.45 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
6 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U3a ulice Lesní | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =LI | +U3a |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 39 | 4 | 43 | 49.45 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
7 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U1 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U1 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 31 | 4 | 35 | 40.25 | CYKY-J 4x16 | Svorovnice s odbočkou; Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
8 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U2 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U2 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 30 | 4 | 34 | 39.1 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
9 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U3 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U3 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 31 | 4 | 35 | 40.25 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
10 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U4 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U4 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 30 | 4 | 34 | 39.1 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
11 |  |  |  | Rozvaděč osvětlení parkoviště základní školy | Vývod | 315 | 100% | 315 | 230 | =PEZISA |  | +RVO | 0.95 | 1.3696 | 0 | 16 | B | 31 |  | 31 | 35.65 | CYKY-J 4x16
12 | E1 | 1 | F1 | Lampa na rezervním sloupu U1r | Osvětlení | 0 | 100% | 0 | 230 | =OL | +U1r |  |  | 0 | 0 | 4 | F | 30 | 4 | 34 | 39.1 | CYKY-J 4x16 | Rezervní sloup; Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
13 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U5 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U5 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 31 | 4 | 35 | 40.25 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
14 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U6 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U6 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 30 | 4 | 34 | 39.1 | CYKY-J 4x16 | Svorovnice s odbočkou; Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
15 | E1 | 1 | F1 | Lampa na rezervním sloupu U2r | Osvětlení | 0 | 100% | 0 | 230 | =OL | +U2r |  |  | 0 | 0 | 4 | F | 31 | 4 | 35 | 40.25 | CYKY-J 4x16 | Rezervní sloup; Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
16 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U7 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U7 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 30 | 4 | 34 | 39.1 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
17 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U8 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U8 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 31 | 4 | 35 | 40.25 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
18 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U9 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U9 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 30 | 4 | 34 | 39.1 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
19 | E1 | 1 | F1 | Lampa na novém sloupu U10 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U10 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 30 | 4 | 34 | 39.1 | CYKY-J 4x16 | Nová lampa + odbočka na sloup U1d; Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
20 | MX |  | F1 | Skříň na betonovém sloupu ulice Lesní | Vývod |  | 100% | 0 | 400 | =LI | +U1d | +MX | 0.95 | 0 | 0 | 16 | gG | 33 | 4 | 37 | 42.55 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
21 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U11 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U11 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 40 | 4 | 44 | 50.6 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
22 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U12 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U12 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 39 | 4 | 43 | 49.45 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
23 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U13 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U13 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 39 | 4 | 43 | 49.45 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
24 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U14 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U14 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 40 | 4 | 44 | 50.6 | CYKY-J 4x16 | Svorovnice s odbočkou pro sloup U1e hřiště škola; Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
25 | E1 |  |  | Lampy na hřišti základní školy | Osvětlení | 120 | 100% | 120 | 230 | =HEZISA | +U1e |  |  | 0.52174 | 0 | 4 | F | 4 | 0 | 4 | 4.6 | CYKY-J 4x16 | Zemní kabelová spojka
26 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U15 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U15 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 39 | 4 | 43 | 49.45 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
27 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U16 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U16 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 39 | 4 | 43 | 49.45 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
28 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U17 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U17 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 40 | 4 | 44 | 50.6 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
29 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U18 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U18 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 40 | 4 | 44 | 50.6 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
30 | E1 | 1 | F1 | Lampa na rezervním sloupu U3r | Osvětlení | 0 | 100% | 0 | 230 | =OL | +U3r |  |  | 0 | 0 | 4 | F | 39 | 4 | 43 | 49.45 | CYKY-J 4x16 | Rezervní sloup; Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
31 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U1b Autovusové stanoviště | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =AESE | +U1b |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 23 | 4 | 27 | 31.05 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
32 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U19 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U19 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 40 | 4 | 44 | 50.6 | CYKY-J 4x16 | Svorovnice s odbočkou pro sloup U1b park. Aut. Stan.; Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
33 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U20 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U20 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 40 | 4 | 44 | 50.6 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m
34 | E1 | 1 | F1 | Lampa na sloupu U21 ovál | Osvětlení | 60 | 100% | 60 | 230 | =OL | +U21 |  |  | 0.26087 | 0 | 4 | F | 40 | 4 | 44 | 50.6 | CYKY-J 4x16 | Kabel ve stožáru CYKY-J 3x1,5 5m