Poliklinika Prosek						               	Zak.č. 28.2013

Lovosická 440/40, Praha 9

Rekonstrukce podhledů a chodeb v Poliklinice Prosek

Prostory v 1.P.P. místnosti č. 0071 a 0072

Lovosická 440/40, Praha 9 190 00

D1.4.d  silnoproudá elektrotechnika

Dokumentace pro zhotovení

Seznam dokumentace

- Technická zpráva. Příloha výpis materiálu

- Spisovna el. instalace

Technická zpráva

- Úvod. Dokumentace elektrické instalace pro zhotovení je vypracována dle stavební dispozice a požadavků investora.

Dokumentace je vypracovaná v rozsahu vyhlášky č. 62/2013

- a/ 	Základní technické údaje elektroinstalace:

- Napěťová soustava 1 NPE stř.50 Hz 230 V

Ochrana je samočinným odpojením od zdroje TN-S.

b/	Energetická bilance: Instalovaný výkon:	osvětlení zářivkovými svítidly	1,4 kW

###### Výpočtové zatížení	                                                                    	 1,2 kW

Vnější jsou základní a stávající.

c/ 	Úprava v rozvaděči R II-01-1. Do rozvaděče se 2 nainstalují  jističe B 10 A pro osvětlení obvod č. 1 a 2 a 1 jistič B 16 A pro zásuvku pouze pro chladničku obv. č. 11. Dále se nainstaluje proudový chránič OEZ OFI 40/4/030 OFI.40. Za proudový chránič se nainstaluje 1 jistič B 10 A pro osvětlení obvod č. 3 a 3 jističe B 16 A pro zásuvky obvod č. 12-14.

d/	Popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání. Pro osvětlení jsou navržena úsporná svítidla. Ve spisovně do podhledu. V místnostech 0071 na stěnu. Osvětlenost 200 lx byla volena dle ČSN EN 12464-1. Ovládání svítidel bude u vstupu do místností. Ve spisovně je navrženo nouzové osvětlení kombinovanými svítidly osvětlení hlavního.

Svítidla označená B a C jsou například. Svítidla by měl vybrat investor.

e/	Způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím. Veškerá vodorovná el. instalace je navržena kabely CYKY nad podhledem. Ke spínačům pod omítkou, zásuvkám a místnosti 0071 pod omítkou, napatlu v LHD lištách.

Veškerá stávající el. instalace pro osvětlení se demontuje.

Bezpečnost a hygiena práce. Po skončení instalace se tato komplexně vyzkouší. Zhotoví se výchozí revize a vypracuje se revizní zpráva

- V Praze v listopadu 2013

- Vypracoval: Bouma