## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | Vzduchotechnika |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | MEDICASTO servis, s.r.o., Videňská 25, 669 02 Znojmo |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 1840629.25
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 1840629.25
HZS |  | 16800
ZRN+HZS |  | 1857429.25
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 1857429.25
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 01/2016 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 1857429.25
DPH |  | 21 | % | 390060
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 2247489
Poznámka :

## Rozpočet
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání denní místnosti č.1.02 a ložnice – m.č.1.01 vč. sociálek
1.01 | VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 | 113772 | 113772 |  | 200 | 200
Qv=660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa
Ni=0,5 kW, U=230 V, Imax=3,3 A
Vodní ohřev: Qt=2,5 kW; 60/40°C
Složení přívod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- klapka uzavírací d=315 na sání vč. servopohonu 24 V
- směšovací uzel
- čidlo kvality vzduchu
- vzdálený ovládač
- pružna manžeta 315 - 4 ks
| Montáž | kpl | 1 | 17065.8 |  | 17065.8
1.02 | Uzavírací klapka 200x200 se servopohonem 24 V | ks | 1 | 2846
| Montáž | ks | 1 | 569.2 |  | 569.2
1.03 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta | ks | 1 | 863 | 863 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 172.6 |  | 172.6
1.04 | Kruhový tlumič hluku 225/1200/50 | ks | 1 | 1588 | 1588 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 317.6 |  | 317.6
1.05 | Kruhový tlumič hluku 225/900/50 | ks | 3 | 1291 | 3873 |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 258.2 |  | 774.6
1.06 | Kruhový tlumič hluku 225/600/50 | ks | 2 | 1046 | 2092 |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2 | 209.2 |  | 418.4
1.07 | Regulační klapka d=140, ruční | ks | 3 | 332 | 996 |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 66.4 |  | 199.2
1.08 | Tkaninová vyústka-Tvar Půlkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 5350 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 220 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 9,7 Pa, Přechod na Kruhový 140/500, Začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, Seznam montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140 mm Nerez připojovací pásek. Mikroperforace. RAL dle výběru invesrtora z 9 zákl. odstínů dodavatele vyústek. | ks | 3 | 3221 | 9663 |  | 5 | 15
| Montáž | ks | 3 | 966.3 |  | 2898.9
1.09 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 3 | 619 | 1857 |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3 | 123.8 |  | 371.4
1.10 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 1 | 433 | 433 |  | 12 | 12
RAL 9010
| Montáž | ks | 1 | 86.6 |  | 86.6
1.11 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 1 | 391 | 391 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 78.2 |  | 78.2
1.12 | Talířový ventil kovový d=100 vč. zděře | ks | 1 | 90 | 90 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 18 |  | 18
1.13 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010 | ks | 2 | 767 | 1534 |  | 12 | 24
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 2 | 153.4 |  | 306.8
1.14 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 2 | 268 | 536 |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2 | 53.6 |  | 107.2
1.15 | Požární klapka d=200x200, ruční, teplotní EI 45DP1 | ks | 1 | 2054 | 2054
| Montáž | ks | 1 | 410.8 |  | 410.8
1.16 | - 1.49 Neobsazeno
1.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 2 | 330 | 660 |  | 12 | 24
| tvarovky do 1 m2 | ks | 1 | 440 | 440
| Montáž | kpl | 1 |  |  | 220
1.51 | Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 1 | 330 | 330 |  | 12 | 12
| tvarovky do 1 m2 | ks | 3 | 440 | 1320
| Montáž | kpl | 1 |  |  | 495
1.52 | Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 8 | 210 | 1680 |  | 11 | 88
| trouba spiro 180/1000 | ks | 5 | 165 | 825 |  | 11 | 55
| trouba spiro 140/1000 | ks | 6 | 130 | 780 |  | 11 | 66
| oblouk 225/90° | ks | 3 | 265 | 795
| oblouk 225/15° | ks | 2 | 173 | 346 |  | 7 | 14
| oblouk 140/45° | ks | 2 | 155 | 310 |  | 7 | 14
| oblouk 140/4° | ks | 2 | 141 | 282 |  | 7 | 14
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 2 | 205 | 410
| přechod asymetrický 225-180 | ks | 1 | 142 | 142
| přechod asymetrický 180-140 | ks | 1 | 130 | 130
| odbočka jednostrannná 225-140/45° | ks | 1 | 314 | 314
| odbočka jednostrannná 180-140/45° | ks | 1 | 253 | 253
| spojka vnitřní 225 | ks | 1 | 38 | 38
| spojka vnitřní 180 | ks | 1 | 31 | 31
| Montáž |  |  |  |  | 1900.8
1.53 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 16 | 210 | 3360 |  | 11 | 176
| trouba spiro 160/1000 | ks | 3 | 138 | 414 |  | 11 | 33
| trouba spiro 100/1000 | ks | 2 | 87 | 174 |  | 11 | 22
| oblouk 225/90° | ks | 3 | 265 | 795
| oblouk 160/90° | ks | 1 | 165 | 165 |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 1 | 205 | 205
| přechod symetrický 315-225 | ks | 1 | 205 | 205
| přechod asymetrický 225-160 | ks | 1 | 142 | 142
| přechod asymetrický 160-100 | ks | 1 | 120 | 120
| spojka vnitřní 225 | ks | 4 | 38 | 152
| Montáž |  |  |  |  | 1719.6
1.54 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1 | 2500 |  | 2500
| Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 154560 | 30630.7 |  | 2860
ZAŘÍZENÍ č. 2 – Větrání denní místnosti č.1.46 a ložnice – m.č.1.47 vč. sociálek
2.01 | VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 | 113772 | 113772 |  | 200 | 200
Qv=660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa
Ni=0,5 kW, U=230 V, Imax=3,3 A
Vodní ohřev: Qt=2,5 kW; 60/40°C
Složení přívod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- klapka uzavírací d=315 na sání vč. servopohonu 24 V
- směšovací uzel
- čidlo kvality vzduchu
- vzdálený ovládač
- pružna manžeta 315 - 4 ks
| Montáž | kpl | 1 | 17065.8 |  | 17065.8
2.02 | Uzavírací klapka d=225 se servopohonem 24 V | ks | 1 | 2530
| Montáž | ks | 1 | 506 |  | 506
2.03 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta | ks | 1 | 863 | 863 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 172.6 |  | 172.6
2.04 | Kruhový tlumič hluku 225/1200/50 | ks | 1 | 1588 | 1588 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 317.6 |  | 317.6
2.05 | Kruhový tlumič hluku 225/900/50 | ks | 3 | 1291 | 3873 |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 258.2 |  | 774.6
2.06 | Kruhový tlumič hluku 225/600/50 | ks | 2 | 1046 | 2092 |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2 | 209.2 |  | 418.4
2.07 | Regulační klapka d=140, ruční | ks | 3 | 332 | 996 |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 66.4 |  | 199.2
2.08 | Tkaninová vyústka-Tvar Půlkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 5350 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 220 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 9,7 Pa, Přechod na Kruhový 140/500, Začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, Seznam montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140 mm Nerez připojovací pásek. Mikroperforace. RAL dle výběru invesrtora z 9 zákl. odstínů dodavatele vyústek. | ks | 3 | 3221 | 9663 |  | 5 | 15
| Montáž | ks | 3 | 966.3 |  | 2898.9
2.09 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 2 | 619 | 1238 |  | 12 | 24
RAL 9010
| Montáž | ks | 2 | 123.8 |  | 247.6
2.10 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 1 | 560 | 560 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 112 |  | 112
2.11 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 325x75 vč. R1 | ks | 2 | 497 | 994 |  | 12 | 24
RAL 9010
| Montáž | ks | 2 | 99.4 |  | 198.8
2.12 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 2 | 391 | 782 |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2 | 78.2 |  | 156.4
2.13 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010 | ks | 2 | 767 | 1534 |  | 12 | 24
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 2 | 153.4 |  | 306.8
2.14 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 5 | 268 | 1340 |  | 12 | 60
| Montáž | ks | 5 | 53.6 |  | 268
2.15 | Oblouk výfukový segmentový d=280/150° vč. mřížky | ks | 1 | 895 | 895 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 179 |  | 179
2.16 | Požární klapka d=225, ruční, teplotní, EI 45DP1 | ks | 4 | 2628 | 10512
| Montáž | ks | 4 | 525.6 |  | 2102.4
2.17 | - 2.49 Neobsazeno
2.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 2 | 330 | 660 |  | 12 | 24
| tvarovky do 1 m2 | ks | 1 | 440 | 440
| Montáž | kpl | 1 |  |  | 330
2.51 | Neobsazeno
2.52 | Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 19 | 210 | 3990 |  | 11 | 209
| trouba spiro 180/1000 | ks | 5 | 165 | 825 |  | 11 | 55
| trouba spiro 140/1000 | ks | 5 | 130 | 650 |  | 11 | 55
| oblouk 225/90° | ks | 5 | 265 | 1325
| oblouk 140/45° | ks | 2 | 155 | 310 |  | 7 | 14
| oblouk 140/4° | ks | 2 | 141 | 282 |  | 7 | 14
| přechod symetrický 315-225 | ks | 2 | 205 | 410
| přechod asymetrický 225-180 | ks | 1 | 142 | 142
| přechod asymetrický 180-140 | ks | 1 | 130 | 130
| odbočka jednostrannná 225-140/45° | ks | 1 | 314 | 314
| odbočka jednostrannná 180-140/45° | ks | 1 | 253 | 253
| spojka vnitřní 225 | ks | 4 | 38 | 152
| spojka vnitřní 180 | ks | 1 | 31 | 31
| Montáž |  |  |  |  | 2644.2
2.53 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 12 | 210 | 2520 |  | 11 | 132
| trouba spiro 180/1000 | ks | 15 | 165 | 2475
| trouba spiro 160/1000 | ks | 7 | 138 | 966 |  | 11 | 77
| trouba spiro 100/1000 | ks | 2 | 87 | 174 |  | 11 | 22
| oblouk 225/90° | ks | 3 | 265 | 795
| oblouk 225/60° | ks | 1 | 247 | 247
| oblouk 180/90° | ks | 1 | 220 | 220
| oblouk 160/90° | ks | 1 | 165 | 165 |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 1 | 205 | 205
| přechod symetrický 315-225 | ks | 1 | 205 | 205
| přechod symetrický 280-225 | ks | 1 | 182 | 182
| přechod asymetrický 225-160 | ks | 1 | 142 | 142
| přechod asymetrický 180-160 | ks | 1 | 130 | 130
| spojka vnitřní 225 | ks | 1 | 38 | 38
| spojka vnitřní 180 | ks | 3 | 31 | 93
| Odbočka jednosttranná 225-225/90° | ks | 1 | 318 | 318
| Odbočka jednosttranná 225-180/90° | ks | 1 | 294 | 294
| koncový kryt na tvarovku 225 | ks | 1 | 62 | 62
| koncový kryt na potrubí 160 | ks | 2 | 45 | 90
| Montáž |  |  |  |  | 2796.3
2.54 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1 | 2500 | 2500
| Zařízení č. 2 - celkem |  |  |  | 172437 | 31694.6 |  | 3004
ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání denní místnosti č.2.02 a ložnice – m.č.2.01 vč. sociálek
3.01 | VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 | 113772 | 113772 |  | 200 | 200
Qv=660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa
Ni=0,5 kW, U=230 V, Imax=3,3 A
Vodní ohřev: Qt=2,5 kW; 60/40°C
Složení přívod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- klapka uzavírací d=315 na sání vč. servopohonu 24 V
- směšovací uzel
- čidlo kvality vzduchu
- vzdálený ovládač
- pružna manžeta 315 - 4 ks
| Montáž | kpl | 1 | 17065.8 |  | 17065.8
3.02 | Uzavírací klapka 200x200 se servopohonem 24 V | ks | 1 | 2846
| Montáž | ks | 1 | 569.2 |  | 569.2
3.03 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta | ks | 1 | 863 | 863 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 172.6 |  | 172.6
3.04 | Kruhový tlumič hluku 225/1200/50 | ks | 1 | 1588 | 1588 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 317.6 |  | 317.6
3.05 | Kruhový tlumič hluku 225/900/50 | ks | 3 | 1291 | 3873 |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 258.2 |  | 774.6
3.06 | Kruhový tlumič hluku 225/600/50 | ks | 2 | 1046 | 2092 |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2 | 209.2 |  | 418.4
3.07 | Regulační klapka d=140, ruční | ks | 3 | 332 | 996 |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 66.4 |  | 199.2
3.08 | Tkaninová vyústka-Tvar Půlkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 5350 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 220 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 9,7 Pa, Přechod na Kruhový 140/500, Začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, Seznam montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140 mm Nerez připojovací pásek. Mikroperforace. RAL dle výběru invesrtora z 9 zákl. odstínů dodavatele vyústek. | ks | 3 | 3221 | 9663 |  | 5 | 15
| Montáž | ks | 3 | 966.3 |  | 2898.9
3.09 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 3 | 619 | 1857 |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3 | 123.8 |  | 371.4
3.10 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 3 | 433 | 1299 |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3 | 86.6 |  | 259.8
3.11 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 1 | 391 | 391 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 78.2 |  | 78.2
3.12 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010 | ks | 2 | 767 | 1534 |  | 12 | 24
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 2 | 153.4 |  | 306.8
3.13 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 1 | 268 | 268 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 53.6 |  | 53.6
3.14 | Krycí mřížka 315x315 | ks | 1 | 209 | 209 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 41.8 |  | 41.8
3.15 | - 3.49 Neobsazeno
3.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 2 | 330 | 660 |  | 12 | 24
| tvarovky do 1 m2 | ks | 1 | 440 | 440
| Montáž | kpl | 1 |  |  | 330
3.51 | Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 5 | 330 | 1650 |  | 12 | 60
| tvarovky do 1 m2 | ks | 4 | 440 | 1760
| Montáž | kpl | 1 |  |  | 1023
3.52 | Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 8 | 210 | 1680 |  | 11 | 88
| trouba spiro 180/1000 | ks | 5 | 165 | 825 |  | 11 | 55
| trouba spiro 140/1000 | ks | 6 | 130 | 780 |  | 11 | 66
| oblouk 225/90° | ks | 3 | 265 | 795
| oblouk 225/15° | ks | 2 | 173 | 346 |  | 7 | 14
| oblouk 140/45° | ks | 2 | 155 | 310 |  | 7 | 14
| oblouk 140/4° | ks | 2 | 141 | 282 |  | 7 | 14
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 2 | 205 | 410
| přechod asymetrický 225-180 | ks | 1 | 142 | 142
| přechod asymetrický 180-140 | ks | 1 | 130 | 130
| odbočka jednostrannná 225-140/45° | ks | 1 | 314 | 314
| odbočka jednostrannná 180-140/45° | ks | 1 | 253 | 253
| spojka vnitřní 225 | ks | 1 | 38 | 38
| spojka vnitřní 180 | ks | 1 | 31 | 31
| Montáž |  |  |  |  | 1900.8
3.53 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 16 | 210 | 3360 |  | 11 | 176
| trouba spiro 160/1000 | ks | 3 | 138 | 414 |  | 11 | 33
| trouba spiro 100/1000 | ks | 2 | 87 | 174 |  | 11 | 22
| oblouk 225/90° | ks | 3 | 265 | 795
| oblouk 160/90° | ks | 1 | 165 | 165 |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 1 | 205 | 205
| přechod symetrický 315-225 | ks | 1 | 205 | 205
| přechod asymetrický 225-160 | ks | 1 | 142 | 142
| spojka vnitřní 225 | ks | 3 | 38 | 114
| koncový kryt na potrubí 160 | ks | 1 | 45 | 45
| Montáž |  |  |  |  | 1685.7
3.54 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1 | 2500 | 2500
| Zařízení č. 3 - celkem |  |  |  | 157370 | 28467.4 |  | 2920
ZAŘÍZENÍ č. 4 – Větrání denní místnosti č.2.17 a ložnice – m.č.2.18 vč. sociálek
4.01 | VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 | 113772 | 113772 |  | 200 | 200
Qv=660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa
Ni=0,5 kW, U=230 V, Imax=3,3 A
Vodní ohřev: Qt=2,5 kW; 60/40°C
Složení přívod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- klapka uzavírací d=315 na sání vč. servopohonu 24 V
- směšovací uzel
- čidlo kvality vzduchu
- vzdálený ovládač
- pružna manžeta 315 - 4 ks
| Montáž | kpl | 1 | 17065.8 |  | 17065.8
4.02 | Uzavírací klapka d=225 se servopohonem 24 V | ks | 1 | 2530
| Montáž | ks | 1 | 506 |  | 506
4.03 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta | ks | 1 | 863 | 863 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 172.6 |  | 172.6
4.04 | Kruhový tlumič hluku 225/1200/50 | ks | 1 | 1588 | 1588 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 317.6 |  | 317.6
4.05 | Kruhový tlumič hluku 225/900/50 | ks | 3 | 1291 | 3873 |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 258.2 |  | 774.6
4.06 | Kruhový tlumič hluku 225/600/50 | ks | 2 | 1046 | 2092 |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2 | 209.2 |  | 418.4
4.07 | Regulační klapka d=140, ruční | ks | 3 | 332 | 996 |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 66.4 |  | 199.2
4.08 | Tkaninová vyústka-Tvar Půlkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 5350 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 220 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 9,7 Pa, Přechod na Kruhový 140/500, Začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, Seznam montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140 mm Nerez připojovací pásek. Mikroperforace. RAL dle výběru invesrtora z 9 zákl. odstínů dodavatele vyústek. | ks | 3 | 3221 | 9663 |  | 5 | 15
| Montáž | ks | 3 | 966.3 |  | 2898.9
4.09 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 3 | 619 | 1857 |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3 | 123.8 |  | 371.4
4.10 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 3 | 433 | 1299 |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3 | 86.6 |  | 259.8
4.11 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 1 | 391 | 391 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 78.2 |  | 78.2
4.12 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010 | ks | 2 | 767 | 1534 |  | 12 | 24
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 2 | 153.4 |  | 306.8
4.13 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 2 | 268 | 536 |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2 | 53.6 |  | 107.2
4.14 | Oblouk výfukový segmentový d=280/150° vč. mřížky | ks | 1 | 895 | 895 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 179 |  | 179
4.15 | - 4.49 Neobsazeno
4.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 2 | 330 | 660 |  | 12 | 24
| tvarovky do 1 m2 | ks | 1 | 440 | 440
| Montáž | kpl | 1 |  |  | 330
4.51 | Neobsazeno
4.52 | Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 8 | 210 | 1680 |  | 11 | 88
| trouba spiro 180/1000 | ks | 5 | 165 | 825 |  | 11 | 55
| trouba spiro 140/1000 | ks | 5 | 130 | 650 |  | 11 | 55
| oblouk 225/90° | ks | 3 | 265 | 795
| oblouk 225/15° | ks | 2 | 173 | 346 |  | 7 | 14
| oblouk 140/45° | ks | 2 | 155 | 310 |  | 7 | 14
| oblouk 140/4° | ks | 2 | 141 | 282 |  | 7 | 14
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 2 | 205 | 410
| přechod asymetrický 225-180 | ks | 1 | 142 | 142
| přechod asymetrický 180-140 | ks | 1 | 130 | 130
| odbočka jednostrannná 225-140/45° | ks | 1 | 314 | 314
| odbočka jednostrannná 180-140/45° | ks | 1 | 253 | 253
| spojka vnitřní 225 | ks | 1 | 38 | 38
| spojka vnitřní 180 | ks | 1 | 31 | 31
| Montáž |  |  |  |  | 1861.8
4.53 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 16 | 210 | 3360 |  | 11 | 176
| trouba spiro 160/1000 | ks | 5 | 138 | 690 |  | 11 | 55
| oblouk 225/90° | ks | 5 | 265 | 1325
| oblouk 160/90° | ks | 1 | 165 | 165 |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 1 | 205 | 205
| přechod symetrický 315-225 | ks | 1 | 205 | 205
| přechod symetrický 280-225 | ks | 1 | 182 | 182
| přechod asymetrický 225-160 | ks | 1 | 142 | 142
| odbočka jednostrannná 225-225/90° | ks | 1 | 318 | 318
| spojka vnitřní 225 | ks | 3 | 38 | 114
| koncový kryt na potrubí 160 | ks | 1 | 45 | 45
| koncový kryt na tvarovku 225 | ks | 1 | 62 | 62
| Montáž |  |  |  |  | 2025.3
4.54 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1 | 2500 | 2500
| Zařízení č. 4 - celkem |  |  |  | 155978 | 27872.6 |  | 2861
ZAŘÍZENÍ č. 5 – Větrání denní místnosti č.2.33 a ložnice – m.č.2.32 vč. sociálek
5.01 | VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 | 113772 | 113772 |  | 200 | 200
Qv=660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa
Ni=0,5 kW, U=230 V, Imax=3,3 A
Vodní ohřev: Qt=2,5 kW; 60/40°C
Složení přívod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- klapka uzavírací d=315 na sání vč. servopohonu 24 V
- směšovací uzel
- čidlo kvality vzduchu
- vzdálený ovládač
- pružna manžeta 315 - 4 ks
| Montáž | kpl | 1 | 17065.8 |  | 17065.8
5.02 | Uzavírací klapka d=225 se servopohonem 24 V | ks | 1 | 2530
| Montáž | ks | 1 | 506 |  | 506
5.03 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta | ks | 1 | 863 | 863 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 172.6 |  | 172.6
5.04 | Kruhový tlumič hluku 225/1200/50 | ks | 1 | 1588 | 1588 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 317.6 |  | 317.6
5.05 | Kruhový tlumič hluku 225/900/50 | ks | 3 | 1291 | 3873 |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 258.2 |  | 774.6
5.06 | Kruhový tlumič hluku 225/600/50 | ks | 2 | 1046 | 2092 |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2 | 209.2 |  | 418.4
5.07 | Regulační klapka d=140, ruční | ks | 3 | 332 | 996 |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3 | 66.4 |  | 199.2
5.08 | Tkaninová vyústka-Tvar Půlkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 5350 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 220 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 9,7 Pa, Přechod na Kruhový 140/500, Začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, Seznam montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140 mm Nerez připojovací pásek. Mikroperforace. RAL dle výběru invesrtora z 9 zákl. odstínů dodavatele vyústek. | ks | 3 | 3221 | 9663 |  | 5 | 15
| Montáž | ks | 3 | 966.3 |  | 2898.9
5.09 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 525x75 vč. R1 | ks | 3 | 710 | 2130 |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3 | 142 |  | 426
5.10 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 325x75 vč. R1 | ks | 1 | 497 | 497 |  | 12 | 12
RAL 9010
| Montáž | ks | 1 | 99.4 |  | 99.4
5.11 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 2 | 391 | 782 |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2 | 78.2 |  | 156.4
5.12 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010 | ks | 4 | 767 | 3068 |  | 12 | 48
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 4 | 153.4 |  | 613.6
5.13 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 4 | 268 | 1072 |  | 12 | 48
| Montáž | ks | 4 | 53.6 |  | 214.4
5.14 | Oblouk výfukový segmentový d=280/150° vč. mřížky | ks | 1 | 895 | 895 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 179 |  | 179
5.15 | Talířový ventil kovový d=160 vč. zděře | ks | 1 | 170 | 170 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 34 |  | 34
5.16 | - 5.49 Neobsazeno
5.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 2 | 330 | 660 |  | 12 | 24
| tvarovky do 1 m2 | ks | 1 | 440 | 440
| Montáž | kpl | 1 |  |  | 330
5.51 | Neobsazeno
5.52 | Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 4 | 210 | 840 |  | 11 | 44
| trouba spiro 180/1000 | ks | 7 | 165 | 1155 |  | 11 | 77
| trouba spiro 140/1000 | ks | 12 | 130 | 1560 |  | 11 | 132
| oblouk 225/90° | ks | 2 | 265 | 530
| oblouk 225/15° | ks | 2 | 173 | 346 |  | 7 | 14
| oblouk 140/90° | ks | 2 | 196 | 392
| oblouk 140/45° | ks | 1 | 155 | 155 |  | 7 | 7
| oblouk 140/4° | ks | 1 | 141 | 141 |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 2 | 205 | 410
| přechod symetrický 225-180 | ks | 1 | 142 | 142
| přechod asymetrický 180-140 | ks | 1 | 130 | 130
| přechod asymetrický 225-140 | ks | 1 | 142 | 142
| odbočka jednostrannná 180-140/45° | ks | 1 | 253 | 253
| spojka vnitřní 180 | ks | 1 | 31 | 31
| spojka vnitřní 140 | ks | 2 | 27 | 54
| Montáž |  |  |  |  | 1884.3
5.53 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 16 | 210 | 3360 |  | 11 | 176
| trouba spiro 180/1000 | ks | 5 | 165 | 825
| trouba spiro 160/1000 | ks | 9 | 138 | 1242 |  | 11 | 99
| oblouk 225/90° | ks | 3 | 265 | 795
| oblouk 180/90° | ks | 1 | 220 | 220 |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 1 | 205 | 205
| přechod symetrický 315-225 | ks | 1 | 205 | 205
| přechod symetrický 280-225 | ks | 1 | 182 | 182
| přechod asymetrický 225-180 | ks | 1 | 142 | 142
| přechod asymetrický 180-160 | ks | 1 | 130 | 130
| odbočka jednostrannná 225-225/90° | ks | 1 | 318 | 318
| odbočka jednostrannná 225-160/90° | ks | 1 | 275 | 275
| spojka vnitřní 225 | ks | 3 | 38 | 114
| koncový kryt na potrubí 160 | ks | 1 | 45 | 45
| koncový kryt na tvarovku 225 | ks | 1 | 62 | 62
| Montáž |  |  |  |  | 2417.4
5.54 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1 | 2500 | 2500
| Zařízení č. 5 - celkem |  |  |  | 159462 | 28707.6 |  | 2994
ZAŘÍZENÍ č. 6 – Větrání kuchyně
6.01 | VZT jednotka s desk. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 | 346940 | 346940 |  | 200 | 200
Qv=4000/4000 m3/h, dpext=300/400 Pa
Jištění 3x16 A, char. C; Nimax=6,6 kW
Vodní ohřev: Qt=4 kW; 60/40°C
Přímý výparník Qch=10,5 kW; chladivo R410A
Složení přívod:
- filtr F7
- deskový výměník ZZT, účinnost 90%
- přímý výparník
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr G4
- deskový výměník ZZT, účinnost 90%
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- kl. uzavírací e1, i1 uvnitř se servem 24 V s hav. fcí-2ks
- kl. by-pass uvnitř se servem 24 V
- směšovací uzel umístěný externě
- externí rozvodnice, vzdálený ovládač
- dodání v dílech
- víko bez pantů
| Montáž | kpl | 1 | 34694 |  | 34694
6.02 | Kondenzační jednotka Qch=10,5 kW | kpl | 1 | 90865 | 90865
U=400 V, chladivo 410 A
vč. regulačního modulu; Cu potrubí 9,52, 15,88 l=5 m;
izolace, komunikačního kabelu a konzoly.
| Montáž | kpl | 1 | 9086.5 |  | 9086.5
6.03 | Pružná manžeta 630x355/130 | ks | 2 | 725 | 1450
| Montáž | ks | 2 | 145 |  | 290
6.04 | Pružná manžeta 800x225/130 | ks | 1 | 739 | 739
| Montáž | ks | 1 | 147.8 |  | 147.8
6.05 | Pružná manžeta 630x500/130 | ks | 1 | 771 | 771
| Montáž | ks | 1 | 154.2 |  | 154.2
6.06 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 710x630 vč. síta | ks | 1 | 1704 | 1704 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 340.8 |  | 340.8
6.07 | Kulisa tlumiče hluku 630.1000.100 vč. náběhu a odtoku | ks | 5 | 596 | 2980 |  | 200 | 1000
| Montáž | ks | 5 | 119.2 |  | 596
6.08 | Kulisa tlumiče hluku 560.500.100 vč. náběhu a odtoku | ks | 10 | 369 | 3690 |  | 200 | 2000
| Montáž | ks | 10 | 73.8 |  | 738
6.09 | Kulisa tlumiče hluku 560.1500.100 vč. náběhu a odtoku | ks | 10 | 822 | 8220 |  | 200 | 2000
| Montáž | ks | 10 | 164.4 |  | 1644
6.10 | Kulisa tlumiče hluku 400.1500.100 vč. náběhu a odtoku | ks | 6 | 645 | 3870 |  | 200 | 1200
| Montáž | ks | 6 | 129 |  | 774
6.11 | Středová digestoř 2400x1500x450 vč. tuk. filtrů a osvětení | ks | 2 | 31500 | 63000 |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2 | 4725 |  | 9450
6.12 | Tukový filtr - rozměry viz výkresy, tlaková rezerva 170 Pa | ks | 1 | 11083 | 11083 |  | 200 | 200
servisní dvířka ze spodu
| Montáž | ks | 1 | 1662.45 |  | 1662.45
6.13 | Regulační klapka ruční 500x315 | ks | 1 | 1376 | 1376 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 275.2 |  | 275.2
6.14 | Regulační klapka ruční 325x125 | ks | 1 | 1173 | 1173 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 234.6 |  | 234.6
6.15 | Regulační klapka ruční 280x200 | ks | 1 | 935 | 935 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 187 |  | 187
6.16 | Regulační klapka ruční 280x315 | ks | 1 | 1011 | 1011 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 202.2 |  | 202.2
6.17 | Regulační klapka ruční 180x280 | ks | 1 | 900 | 900 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 180 |  | 180
6.18 | Regulační klapka ruční 160x140 | ks | 1 | 840 | 840 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 168 |  | 168
6.19 | Přívodní vústka dvouřadá 525x225 vč.R1, uchycená šrouby | ks | 2 | 902 | 1804 |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2 | 180.4 |  | 360.8
6.20 | Přívodní vústka dvouřadá 425x225 vč.R1, uchycená šrouby | ks | 6 | 765 | 4590 |  | 200 | 1200
| Montáž | ks | 6 | 153 |  | 918
6.21 | Přívodní vústka dvouřadá 325x125 vč.R1, uchycená šrouby | ks | 1 | 473 | 473 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 94.6 |  | 94.6
6.22 | Odvodní vústka jednořadá 625x125 vč.R1, uchycená šrouby | ks | 1 | 666 | 666 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 133.2 |  | 133.2
6.23 | Odvodní vústka jednořadá 325x125 vč.R1, uchycená šrouby | ks | 1 | 373 | 373 |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1 | 74.6 |  | 74.6
6.24 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20 | ks | 4 | 767 | 3068 |  | 12 | 48
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 4 | 153.4 |  | 613.6
6.25 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 4 | 268 | 1072 |  | 12 | 48
| Montáž | ks | 4 | 53.6 |  | 214.4
6.26 | Krycí mřížka 1000x400 | ks | 1 | 383 | 383 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 76.6 |  | 76.6
6.27 | Požární klapka 400x400, ruční, teplotní | ks | 2 | 2841 | 5682 |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2 | 568.2 |  | 1136.4
6.28 | - 6.49 Neobsazeno
6.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 27 | 330 | 8910 |  | 12 | 324
| tvarovky | m2 | 19 | 440 | 8360
| Montáž | kpl | 1 |  |  | 5181
6.51 | Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 22 | 330 | 7260 |  | 12 | 264
| tvarovky | m2 | 24 | 440 | 10560
| Montáž | kpl | 1 |  |  | 5346
6.52 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1 | 4500 | 4500
| Zařízení č. 6 - celkem |  |  |  | 599248 | 74973.95 |  | 11320
Zařízení č. 7 - Větrání zázemí
7.01 | Diagonální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 | 6028 | 6028 |  | 12 | 12
vel. 125, IP44
Vo=210 m3/h, Dpext=65 Pa, 230 V, 30 W
Příslušenství:
- těsná zpětná klapka d=125
- pružná manžeta - 2 ks
- plastová venkovní mřížka vel. 125
| Montáž | kpl | 1 | 1205.6 |  | 1205.6
7.02 | Diagonální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 | 7210 | 7210 |  | 12 | 12
vel. 160, IP44
Vo=320 m3/h, Dpext=150 Pa, 230 V, 50 W
Příslušenství:
- těsná zpětná klapka d=160
- pružná manžeta - 2 ks
- venkovní žaluzie vel. 160 plastová
| Montáž | kpl | 1 | 1442 |  | 1442
7.03 | Nástěnný radiální ventilátor v požárním provedení | kpl | 1 | 3044 | 3044 |  | 12 | 12
s doběhem a zpětnou klapkou
Vo=50 m3/h, Dpext=115 Pa, 230 V, 25 W
| Montáž | kpl | 1 | 608.8 |  | 608.8
7.04 | Nástěnný radiální ventilátor | kpl | 1 | 1723 | 1723 |  | 12 | 12
s doběhem a zpětnou klapkou
vel. 100, IPX4
Vo=90 m3/h, Dpext=100 Pa, 230 V, 25 W
| Montáž | kpl | 1 | 344.6 |  | 344.6
7.05 | Nástěnný axiální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 | 3552 | 3552 |  | 12 | 12
s doběhem, kuličkovými ložisky a zpětnou klapkou
vel. 125, IP45
Vo=80 m3/h, Dpext=35 Pa, 230 V, 16 W
Příslušenství:
- plastová venkovní mřížka vel. 125
| Montáž | kpl | 1 | 710.4 |  | 710.4
7.06 | Diagonální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 | 5573 | 5573 |  | 12 | 12
vel. 100, IP44
Vo=140 m3/h, Dpext=70 Pa, 230 V, 24 W
Příslušenství:
- těsná zpětná klapka d=100
- pružná manžeta - 2 ks
| Montáž | kpl | 1 | 1114.6 |  | 1114.6
7.07 | Diagonální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 | 5573 | 5573 |  | 12 | 12
vel. 100, IP44
Vo=140 m3/h, Dpext=70 Pa, 230 V, 24 W
Příslušenství:
- těsná zpětná klapka d=100
- pružná manžeta - 2 ks
| Montáž | kpl | 1 | 1114.6 |  | 1114.6
7.08 | Diagonální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 | 6516 | 6516 |  | 12 | 12
vel. 160, IP44
Vo=360 m3/h, Dpext=150 Pa, 230 V, 50 W
Příslušenství:
- těsná zpětná klapka d=160
- pružná manžeta - 2 ks
| Montáž | kpl | 1 | 1303.2 |  | 1303.2
7.09 | Kruhový tlumič hluku 160/600/50 | ks | 4 | 885 | 3540 |  | 200 | 800
| Montáž | ks | 4 | 177 |  | 708
7.09 | a Kruhový tlumič hluku 160/600/50 | ks | 2 | 885 | 1770 |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2 | 177 |  | 354
7.10 | Kruhový tlumič hluku 100/600/50 | ks | 4 | 730 | 2920 |  | 200 | 800
| Montáž | ks | 4 | 146 |  | 584
7.11 | Zpětná klapka těsná vel. 125 | ks | 2 | 238 | 476 |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2 | 47.6 |  | 95.2
7.12 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 525x75 vč. R1 | ks | 1 | 641 | 641 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 128.2 |  | 128.2
7.13 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 1 | 560 | 560 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 112 |  | 112
7.14 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 325x75 vč. R1 | ks | 4 | 447 | 1788 |  | 12 | 48
| Montáž | ks | 4 | 89.4 |  | 357.6
7.15 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 2 | 391 | 782 |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2 | 78.2 |  | 156.4
7.16 | Talířový ventil kovový d=200 vč. zděře | ks | 1 | 220 | 220 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 44 |  | 44
7.17 | Talířový ventil kovový d=125 vč. zděře | ks | 3 | 110 | 330 |  | 12 | 36
| Montáž | ks | 3 | 22 |  | 66
7.18 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 16 | 268 | 4288 |  | 12 | 192
| Montáž | ks | 16 | 53.6 |  | 857.6
7.19 | Oblouk výfukový segmentový d=160/150° vč. mřížky | ks | 1 | 520 | 520 |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1 | 104 |  | 104
7.20 | - 7.49 Neobsazeno
7.50 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 160/1000 | ks | 13 | 138 | 1794 |  | 11 | 143
| trouba spiro 125/1000 | ks | 7 | 110 | 770
| trouba spiro 100/1000 | ks | 4 | 138 | 552 |  | 11 | 44
| oblouk 160/90° | ks | 1 | 165 | 165
| oblouk 125/90° | ks | 1 | 111 | 111 |  | 7 | 7
| oblouk 100/90° | ks | 2 | 90 | 180 |  | 7 | 14
| oblouk 100/60° | ks | 1 | 90 | 90 |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 160-100 | ks | 2 | 120 | 240
| přechod asymetrický 160-125 | ks | 4 | 120 | 480
| odbočka jednostrannná 160-160/90° | ks | 2 | 223 | 446
| odbočka jednostrannná 125-160/90° | ks | 1 | 187 | 187
| odbočka jednostrannná 100-100/90° | ks | 3 | 146 | 438
| odbočka jednostrannná 100-80/90° | ks | 1 | 146 | 146
| spojka vnitřní 225 | ks | 3 | 38 | 114
| koncový kryt na potrubí 160 | ks | 2 | 45 | 90
| koncový kryt na tvarovku 160 | ks | 1 | 45 | 45
| koncový kryt na tvarovku 100 | ks | 4 | 26 | 104
| Montáž |  |  |  |  | 1785.6
7.51 | Rezerva potrubí - přizpůsobení stavbě | kpl | 1 | 1500 | 1500
| Zařízení č. 7 - celkem |  |  |  | 64506 | 13196.4
Požární ucpávky
| Požární ucpávky | kpl | 1 | 15000 | 20000 |  | 1 | 1
| Montáž |  |  |  |  | 4000
| Požární ucpávky |  |  |  | 20000 | 4000 |  | 1
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 120 | 75 | 9000 |  | 1 | 120
| Zhotovení závěsů | kg | 120 | 65 |  | 7800
| Montáž závěsů | kg | 120 | 55 |  | 6600
| Spojovací materiál | kg | 60 | 50 | 3000 |  | 1 | 60
| Těsnící materiál | kg | 45 | 45 | 2025 |  | 1 | 45
| Montážní, spojovací a těsnící materiál |  |  |  | 14025 | 14400 |  | 225
Izolace tepelné a požární
Izolace tepelné minerální plstí o tloušťce
(sání a výtlak z.č.1-6, potrubí v m.č.2.40)
- 60 mm s Al polelem
| - dodávka | m2 | 130 | 250 | 32500 |  | 5 | 650
| - montáž | m2 | 130 | 100 |  | 13000
Izolace tepelné minerální plstí o tloušťce
- 100 mm s Al polelem vč. oplechování
| - dodávka | m2 | 18 | 850 | 15300 |  | 5 | 90
| - montáž | m2 | 18 | 250 |  | 4500
| Izolace celkem |  |  |  | 47800 | 17500 |  | 740
Nátěry
- potrubí s příslušenstvím uvnitř (RAL 9010)
| - základní 1x S 2008 | m2 | 140 | 80 |  | 11200 | 0.2 | 28
| - dvojnásobný 2 x S 2013 | m2 | 140 | 90 |  | 12600 | 0.2 | 28
(exponované prostory-chodby, denní místnosti, koupelny…)
| Nátěry celkem |  |  |  |  | 23800 |  | 56
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 10 | 350 |  | 3500
technického potrubí na stavbě
| Doprava | kpl | 1 |  | 5200
| Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  |  | 4500
| Kompletační činnost | kpl | 1 |  |  | 3600
| HZS celkem |  |  |  | 5200 | 11600
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 1857429.25 |  |  | #REF!