## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | Vzduchotechnika |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Czudek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | MEDICASTO servis, s.r.o., Videňská 25, 669 02 Znojmo |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN+HZS
ZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 01/2016 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | %
DPH |  | 21 | %
Základ pro DPH |  | 0 | %
DPH |  | 0 | %
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :

## Rozpočet
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání denní místnosti č.1.02 a ložnice – m.č.1.01 vč. sociálek
1.01 | VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 |  |  |  | 200 | 200
Qv=660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa
Ni=0,5 kW, U=230 V, Imax=3,3 A
Vodní ohřev: Qt=2,5 kW; 60/40°C
Složení přívod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- klapka uzavírací d=315 na sání vč. servopohonu 24 V
- směšovací uzel
- čidlo kvality vzduchu
- vzdálený ovládač
- pružna manžeta 315 - 4 ks
| Montáž | kpl | 1
1.02 | Uzavírací klapka 200x200 se servopohonem 24 V | ks | 1
| Montáž | ks | 1
1.03 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
1.04 | Kruhový tlumič hluku 225/1200/50 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
1.05 | Kruhový tlumič hluku 225/900/50 | ks | 3 |  |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3
1.06 | Kruhový tlumič hluku 225/600/50 | ks | 2 |  |  |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2
1.07 | Regulační klapka d=140, ruční | ks | 3 |  |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3
1.08 | Tkaninová vyústka-Tvar Půlkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 5350 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 220 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 9,7 Pa, Přechod na Kruhový 140/500, Začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, Seznam montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140 mm Nerez připojovací pásek. Mikroperforace. RAL dle výběru invesrtora z 9 zákl. odstínů dodavatele vyústek. | ks | 3 |  |  |  | 5 | 15
| Montáž | ks | 3
1.09 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 3 |  |  |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3
1.10 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
RAL 9010
| Montáž | ks | 1
1.11 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
1.12 | Talířový ventil kovový d=100 vč. zděře | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
1.13 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 2
1.14 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2
1.15 | Požární klapka d=200x200, ruční, teplotní EI 45DP1 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
1.16 | - 1.49 Neobsazeno
1.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 2 |  |  |  | 12 | 24
| tvarovky do 1 m2 | ks | 1
| Montáž | kpl | 1
1.51 | Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 1 |  |  |  | 12 | 12
| tvarovky do 1 m2 | ks | 3
| Montáž | kpl | 1
1.52 | Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 8 |  |  |  | 11 | 88
| trouba spiro 180/1000 | ks | 5 |  |  |  | 11 | 55
| trouba spiro 140/1000 | ks | 6 |  |  |  | 11 | 66
| oblouk 225/90° | ks | 3
| oblouk 225/15° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| oblouk 140/45° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| oblouk 140/4° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 2
| přechod asymetrický 225-180 | ks | 1
| přechod asymetrický 180-140 | ks | 1
| odbočka jednostrannná 225-140/45° | ks | 1
| odbočka jednostrannná 180-140/45° | ks | 1
| spojka vnitřní 225 | ks | 1
| spojka vnitřní 180 | ks | 1
Montáž
1.53 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 16 |  |  |  | 11 | 176
| trouba spiro 160/1000 | ks | 3 |  |  |  | 11 | 33
| trouba spiro 100/1000 | ks | 2 |  |  |  | 11 | 22
| oblouk 225/90° | ks | 3
| oblouk 160/90° | ks | 1 |  |  |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 1
| přechod symetrický 315-225 | ks | 1
| přechod asymetrický 225-160 | ks | 1
| přechod asymetrický 160-100 | ks | 1
| spojka vnitřní 225 | ks | 4
Montáž
1.54 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1
| Zařízení č. 1 - celkem | [6 empty] | 2860
ZAŘÍZENÍ č. 2 – Větrání denní místnosti č.1.46 a ložnice – m.č.1.47 vč. sociálek
2.01 | VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 |  |  |  | 200 | 200
Qv=660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa
Ni=0,5 kW, U=230 V, Imax=3,3 A
Vodní ohřev: Qt=2,5 kW; 60/40°C
Složení přívod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- klapka uzavírací d=315 na sání vč. servopohonu 24 V
- směšovací uzel
- čidlo kvality vzduchu
- vzdálený ovládač
- pružna manžeta 315 - 4 ks
| Montáž | kpl | 1
2.02 | Uzavírací klapka d=225 se servopohonem 24 V | ks | 1
| Montáž | ks | 1
2.03 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
2.04 | Kruhový tlumič hluku 225/1200/50 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
2.05 | Kruhový tlumič hluku 225/900/50 | ks | 3 |  |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3
2.06 | Kruhový tlumič hluku 225/600/50 | ks | 2 |  |  |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2
2.07 | Regulační klapka d=140, ruční | ks | 3 |  |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3
2.08 | Tkaninová vyústka-Tvar Půlkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 5350 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 220 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 9,7 Pa, Přechod na Kruhový 140/500, Začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, Seznam montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140 mm Nerez připojovací pásek. Mikroperforace. RAL dle výběru invesrtora z 9 zákl. odstínů dodavatele vyústek. | ks | 3 |  |  |  | 5 | 15
| Montáž | ks | 3
2.09 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
RAL 9010
| Montáž | ks | 2
2.10 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
2.11 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 325x75 vč. R1 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
RAL 9010
| Montáž | ks | 2
2.12 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2
2.13 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 2
2.14 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 5 |  |  |  | 12 | 60
| Montáž | ks | 5
2.15 | Oblouk výfukový segmentový d=280/150° vč. mřížky | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
2.16 | Požární klapka d=225, ruční, teplotní, EI 45DP1 | ks | 4
| Montáž | ks | 4
2.17 | - 2.49 Neobsazeno
2.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 2 |  |  |  | 12 | 24
| tvarovky do 1 m2 | ks | 1
| Montáž | kpl | 1
2.51 | Neobsazeno
2.52 | Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 19 |  |  |  | 11 | 209
| trouba spiro 180/1000 | ks | 5 |  |  |  | 11 | 55
| trouba spiro 140/1000 | ks | 5 |  |  |  | 11 | 55
| oblouk 225/90° | ks | 5
| oblouk 140/45° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| oblouk 140/4° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| přechod symetrický 315-225 | ks | 2
| přechod asymetrický 225-180 | ks | 1
| přechod asymetrický 180-140 | ks | 1
| odbočka jednostrannná 225-140/45° | ks | 1
| odbočka jednostrannná 180-140/45° | ks | 1
| spojka vnitřní 225 | ks | 4
| spojka vnitřní 180 | ks | 1
Montáž
2.53 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 12 |  |  |  | 11 | 132
| trouba spiro 180/1000 | ks | 15
| trouba spiro 160/1000 | ks | 7 |  |  |  | 11 | 77
| trouba spiro 100/1000 | ks | 2 |  |  |  | 11 | 22
| oblouk 225/90° | ks | 3
| oblouk 225/60° | ks | 1
| oblouk 180/90° | ks | 1
| oblouk 160/90° | ks | 1 |  |  |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 1
| přechod symetrický 315-225 | ks | 1
| přechod symetrický 280-225 | ks | 1
| přechod asymetrický 225-160 | ks | 1
| přechod asymetrický 180-160 | ks | 1
| spojka vnitřní 225 | ks | 1
| spojka vnitřní 180 | ks | 3
| Odbočka jednosttranná 225-225/90° | ks | 1
| Odbočka jednosttranná 225-180/90° | ks | 1
| koncový kryt na tvarovku 225 | ks | 1
| koncový kryt na potrubí 160 | ks | 2
Montáž
2.54 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1
| Zařízení č. 2 - celkem | [6 empty] | 3004
ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání denní místnosti č.2.02 a ložnice – m.č.2.01 vč. sociálek
3.01 | VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 |  |  |  | 200 | 200
Qv=660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa
Ni=0,5 kW, U=230 V, Imax=3,3 A
Vodní ohřev: Qt=2,5 kW; 60/40°C
Složení přívod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- klapka uzavírací d=315 na sání vč. servopohonu 24 V
- směšovací uzel
- čidlo kvality vzduchu
- vzdálený ovládač
- pružna manžeta 315 - 4 ks
| Montáž | kpl | 1
3.02 | Uzavírací klapka 200x200 se servopohonem 24 V | ks | 1
| Montáž | ks | 1
3.03 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
3.04 | Kruhový tlumič hluku 225/1200/50 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
3.05 | Kruhový tlumič hluku 225/900/50 | ks | 3 |  |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3
3.06 | Kruhový tlumič hluku 225/600/50 | ks | 2 |  |  |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2
3.07 | Regulační klapka d=140, ruční | ks | 3 |  |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3
3.08 | Tkaninová vyústka-Tvar Půlkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 5350 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 220 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 9,7 Pa, Přechod na Kruhový 140/500, Začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, Seznam montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140 mm Nerez připojovací pásek. Mikroperforace. RAL dle výběru invesrtora z 9 zákl. odstínů dodavatele vyústek. | ks | 3 |  |  |  | 5 | 15
| Montáž | ks | 3
3.09 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 3 |  |  |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3
3.10 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 3 |  |  |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3
3.11 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
3.12 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 2
3.13 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
3.14 | Krycí mřížka 315x315 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
3.15 | - 3.49 Neobsazeno
3.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 2 |  |  |  | 12 | 24
| tvarovky do 1 m2 | ks | 1
| Montáž | kpl | 1
3.51 | Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 5 |  |  |  | 12 | 60
| tvarovky do 1 m2 | ks | 4
| Montáž | kpl | 1
3.52 | Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 8 |  |  |  | 11 | 88
| trouba spiro 180/1000 | ks | 5 |  |  |  | 11 | 55
| trouba spiro 140/1000 | ks | 6 |  |  |  | 11 | 66
| oblouk 225/90° | ks | 3
| oblouk 225/15° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| oblouk 140/45° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| oblouk 140/4° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 2
| přechod asymetrický 225-180 | ks | 1
| přechod asymetrický 180-140 | ks | 1
| odbočka jednostrannná 225-140/45° | ks | 1
| odbočka jednostrannná 180-140/45° | ks | 1
| spojka vnitřní 225 | ks | 1
| spojka vnitřní 180 | ks | 1
Montáž
3.53 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 16 |  |  |  | 11 | 176
| trouba spiro 160/1000 | ks | 3 |  |  |  | 11 | 33
| trouba spiro 100/1000 | ks | 2 |  |  |  | 11 | 22
| oblouk 225/90° | ks | 3
| oblouk 160/90° | ks | 1 |  |  |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 1
| přechod symetrický 315-225 | ks | 1
| přechod asymetrický 225-160 | ks | 1
| spojka vnitřní 225 | ks | 3
| koncový kryt na potrubí 160 | ks | 1
Montáž
3.54 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1
| Zařízení č. 3 - celkem | [6 empty] | 2920
ZAŘÍZENÍ č. 4 – Větrání denní místnosti č.2.17 a ložnice – m.č.2.18 vč. sociálek
4.01 | VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 |  |  |  | 200 | 200
Qv=660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa
Ni=0,5 kW, U=230 V, Imax=3,3 A
Vodní ohřev: Qt=2,5 kW; 60/40°C
Složení přívod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- klapka uzavírací d=315 na sání vč. servopohonu 24 V
- směšovací uzel
- čidlo kvality vzduchu
- vzdálený ovládač
- pružna manžeta 315 - 4 ks
| Montáž | kpl | 1
4.02 | Uzavírací klapka d=225 se servopohonem 24 V | ks | 1
| Montáž | ks | 1
4.03 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
4.04 | Kruhový tlumič hluku 225/1200/50 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
4.05 | Kruhový tlumič hluku 225/900/50 | ks | 3 |  |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3
4.06 | Kruhový tlumič hluku 225/600/50 | ks | 2 |  |  |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2
4.07 | Regulační klapka d=140, ruční | ks | 3 |  |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3
4.08 | Tkaninová vyústka-Tvar Půlkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 5350 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 220 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 9,7 Pa, Přechod na Kruhový 140/500, Začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, Seznam montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140 mm Nerez připojovací pásek. Mikroperforace. RAL dle výběru invesrtora z 9 zákl. odstínů dodavatele vyústek. | ks | 3 |  |  |  | 5 | 15
| Montáž | ks | 3
4.09 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 3 |  |  |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3
4.10 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 3 |  |  |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3
4.11 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
4.12 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 2
4.13 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2
4.14 | Oblouk výfukový segmentový d=280/150° vč. mřížky | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
4.15 | - 4.49 Neobsazeno
4.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 2 |  |  |  | 12 | 24
| tvarovky do 1 m2 | ks | 1
| Montáž | kpl | 1
4.51 | Neobsazeno
4.52 | Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 8 |  |  |  | 11 | 88
| trouba spiro 180/1000 | ks | 5 |  |  |  | 11 | 55
| trouba spiro 140/1000 | ks | 5 |  |  |  | 11 | 55
| oblouk 225/90° | ks | 3
| oblouk 225/15° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| oblouk 140/45° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| oblouk 140/4° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 2
| přechod asymetrický 225-180 | ks | 1
| přechod asymetrický 180-140 | ks | 1
| odbočka jednostrannná 225-140/45° | ks | 1
| odbočka jednostrannná 180-140/45° | ks | 1
| spojka vnitřní 225 | ks | 1
| spojka vnitřní 180 | ks | 1
Montáž
4.53 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 16 |  |  |  | 11 | 176
| trouba spiro 160/1000 | ks | 5 |  |  |  | 11 | 55
| oblouk 225/90° | ks | 5
| oblouk 160/90° | ks | 1 |  |  |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 1
| přechod symetrický 315-225 | ks | 1
| přechod symetrický 280-225 | ks | 1
| přechod asymetrický 225-160 | ks | 1
| odbočka jednostrannná 225-225/90° | ks | 1
| spojka vnitřní 225 | ks | 3
| koncový kryt na potrubí 160 | ks | 1
| koncový kryt na tvarovku 225 | ks | 1
Montáž
4.54 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1
| Zařízení č. 4 - celkem | [6 empty] | 2861
ZAŘÍZENÍ č. 5 – Větrání denní místnosti č.2.33 a ložnice – m.č.2.32 vč. sociálek
5.01 | VZT jednotka s rot. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 |  |  |  | 200 | 200
Qv=660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa
Ni=0,5 kW, U=230 V, Imax=3,3 A
Vodní ohřev: Qt=2,5 kW; 60/40°C
Složení přívod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr M5
- rotační výměník ZZT
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- klapka uzavírací d=315 na sání vč. servopohonu 24 V
- směšovací uzel
- čidlo kvality vzduchu
- vzdálený ovládač
- pružna manžeta 315 - 4 ks
| Montáž | kpl | 1
5.02 | Uzavírací klapka d=225 se servopohonem 24 V | ks | 1
| Montáž | ks | 1
5.03 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 250x400 vč. síta | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
5.04 | Kruhový tlumič hluku 225/1200/50 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
5.05 | Kruhový tlumič hluku 225/900/50 | ks | 3 |  |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3
5.06 | Kruhový tlumič hluku 225/600/50 | ks | 2 |  |  |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2
5.07 | Regulační klapka d=140, ruční | ks | 3 |  |  |  | 200 | 600
| Montáž | ks | 3
5.08 | Tkaninová vyústka-Tvar Půlkruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 5350 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 220 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 9,7 Pa, Přechod na Kruhový 140/500, Začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, Seznam montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 750mm Hliníkový profil, 1ks 179mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 140 mm Nerez připojovací pásek. Mikroperforace. RAL dle výběru invesrtora z 9 zákl. odstínů dodavatele vyústek. | ks | 3 |  |  |  | 5 | 15
| Montáž | ks | 3
5.09 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 525x75 vč. R1 | ks | 3 |  |  |  | 12 | 36
RAL 9010
| Montáž | ks | 3
5.10 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 325x75 vč. R1 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
RAL 9010
| Montáž | ks | 1
5.11 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2
5.12 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20, RAL 9010 | ks | 4 |  |  |  | 12 | 48
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 4
5.13 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 4 |  |  |  | 12 | 48
| Montáž | ks | 4
5.14 | Oblouk výfukový segmentový d=280/150° vč. mřížky | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
5.15 | Talířový ventil kovový d=160 vč. zděře | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
5.16 | - 5.49 Neobsazeno
5.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 2 |  |  |  | 12 | 24
| tvarovky do 1 m2 | ks | 1
| Montáž | kpl | 1
5.51 | Neobsazeno
5.52 | Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 4 |  |  |  | 11 | 44
| trouba spiro 180/1000 | ks | 7 |  |  |  | 11 | 77
| trouba spiro 140/1000 | ks | 12 |  |  |  | 11 | 132
| oblouk 225/90° | ks | 2
| oblouk 225/15° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| oblouk 140/90° | ks | 2
| oblouk 140/45° | ks | 1 |  |  |  | 7 | 7
| oblouk 140/4° | ks | 1 |  |  |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 2
| přechod symetrický 225-180 | ks | 1
| přechod asymetrický 180-140 | ks | 1
| přechod asymetrický 225-140 | ks | 1
| odbočka jednostrannná 180-140/45° | ks | 1
| spojka vnitřní 180 | ks | 1
| spojka vnitřní 140 | ks | 2
Montáž
5.53 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 225/1000 | ks | 16 |  |  |  | 11 | 176
| trouba spiro 180/1000 | ks | 5
| trouba spiro 160/1000 | ks | 9 |  |  |  | 11 | 99
| oblouk 225/90° | ks | 3
| oblouk 180/90° | ks | 1 |  |  |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 315-225 | ks | 1
| přechod symetrický 315-225 | ks | 1
| přechod symetrický 280-225 | ks | 1
| přechod asymetrický 225-180 | ks | 1
| přechod asymetrický 180-160 | ks | 1
| odbočka jednostrannná 225-225/90° | ks | 1
| odbočka jednostrannná 225-160/90° | ks | 1
| spojka vnitřní 225 | ks | 3
| koncový kryt na potrubí 160 | ks | 1
| koncový kryt na tvarovku 225 | ks | 1
Montáž
5.54 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1
| Zařízení č. 5 - celkem | [6 empty] | 2994
ZAŘÍZENÍ č. 6 – Větrání kuchyně
6.01 | VZT jednotka s desk. výměníkem ZZT, umístění na podlaze | kpl | 1 |  |  |  | 200 | 200
Qv=4000/4000 m3/h, dpext=300/400 Pa
Jištění 3x16 A, char. C; Nimax=6,6 kW
Vodní ohřev: Qt=4 kW; 60/40°C
Přímý výparník Qch=10,5 kW; chladivo R410A
Složení přívod:
- filtr F7
- deskový výměník ZZT, účinnost 90%
- přímý výparník
- vodní ohřívač
- radiální ventilátor s EC motorem
Složení odvod:
- filtr G4
- deskový výměník ZZT, účinnost 90%
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- kl. uzavírací e1, i1 uvnitř se servem 24 V s hav. fcí-2ks
- kl. by-pass uvnitř se servem 24 V
- směšovací uzel umístěný externě
- externí rozvodnice, vzdálený ovládač
- dodání v dílech
- víko bez pantů
| Montáž | kpl | 1
6.02 | Kondenzační jednotka Qch=10,5 kW | kpl | 1
U=400 V, chladivo 410 A
vč. regulačního modulu; Cu potrubí 9,52, 15,88 l=5 m;
izolace, komunikačního kabelu a konzoly.
| Montáž | kpl | 1
6.03 | Pružná manžeta 630x355/130 | ks | 2
| Montáž | ks | 2
6.04 | Pružná manžeta 800x225/130 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
6.05 | Pružná manžeta 630x500/130 | ks | 1
| Montáž | ks | 1
6.06 | Protidéšťová žaluzie pozinkovaná 710x630 vč. síta | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
6.07 | Kulisa tlumiče hluku 630.1000.100 vč. náběhu a odtoku | ks | 5 |  |  |  | 200 | 1000
| Montáž | ks | 5
6.08 | Kulisa tlumiče hluku 560.500.100 vč. náběhu a odtoku | ks | 10 |  |  |  | 200 | 2000
| Montáž | ks | 10
6.09 | Kulisa tlumiče hluku 560.1500.100 vč. náběhu a odtoku | ks | 10 |  |  |  | 200 | 2000
| Montáž | ks | 10
6.10 | Kulisa tlumiče hluku 400.1500.100 vč. náběhu a odtoku | ks | 6 |  |  |  | 200 | 1200
| Montáž | ks | 6
6.11 | Středová digestoř 2400x1500x450 vč. tuk. filtrů a osvětení | ks | 2 |  |  |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2
6.12 | Tukový filtr - rozměry viz výkresy, tlaková rezerva 170 Pa | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
servisní dvířka ze spodu
| Montáž | ks | 1
6.13 | Regulační klapka ruční 500x315 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
6.14 | Regulační klapka ruční 325x125 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
6.15 | Regulační klapka ruční 280x200 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
6.16 | Regulační klapka ruční 280x315 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
6.17 | Regulační klapka ruční 180x280 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
6.18 | Regulační klapka ruční 160x140 | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
6.19 | Přívodní vústka dvouřadá 525x225 vč.R1, uchycená šrouby | ks | 2 |  |  |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2
6.20 | Přívodní vústka dvouřadá 425x225 vč.R1, uchycená šrouby | ks | 6 |  |  |  | 200 | 1200
| Montáž | ks | 6
6.21 | Přívodní vústka dvouřadá 325x125 vč.R1, uchycená šrouby | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
6.22 | Odvodní vústka jednořadá 625x125 vč.R1, uchycená šrouby | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
6.23 | Odvodní vústka jednořadá 325x125 vč.R1, uchycená šrouby | ks | 1 |  |  |  | 200 | 200
| Montáž | ks | 1
6.24 | Stěnová mřížka hliníková 525x225/20 | ks | 4 |  |  |  | 12 | 48
jednořadá s pružinami a upevňovacím rámečkm
| Montáž | ks | 4
6.25 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 4 |  |  |  | 12 | 48
| Montáž | ks | 4
6.26 | Krycí mřížka 1000x400 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
6.27 | Požární klapka 400x400, ruční, teplotní | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2
6.28 | - 6.49 Neobsazeno
6.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 27 |  |  |  | 12 | 324
| tvarovky | m2 | 19
| Montáž | kpl | 1
6.51 | Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 22 |  |  |  | 12 | 264
| tvarovky | m2 | 24
| Montáž | kpl | 1
6.52 | Rezerva potrubí (přizpůsobení stavbě, doplnění) | kpl | 1
| Zařízení č. 6 - celkem | [6 empty] | 11320
Zařízení č. 7 - Větrání zázemí
7.01 | Diagonální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 |  |  |  | 12 | 12
vel. 125, IP44
Vo=210 m3/h, Dpext=65 Pa, 230 V, 30 W
Příslušenství:
- těsná zpětná klapka d=125
- pružná manžeta - 2 ks
- plastová venkovní mřížka vel. 125
| Montáž | kpl | 1
7.02 | Diagonální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 |  |  |  | 12 | 12
vel. 160, IP44
Vo=320 m3/h, Dpext=150 Pa, 230 V, 50 W
Příslušenství:
- těsná zpětná klapka d=160
- pružná manžeta - 2 ks
- venkovní žaluzie vel. 160 plastová
| Montáž | kpl | 1
7.03 | Nástěnný radiální ventilátor v požárním provedení | kpl | 1 |  |  |  | 12 | 12
s doběhem a zpětnou klapkou
Vo=50 m3/h, Dpext=115 Pa, 230 V, 25 W
| Montáž | kpl | 1
7.04 | Nástěnný radiální ventilátor | kpl | 1 |  |  |  | 12 | 12
s doběhem a zpětnou klapkou
vel. 100, IPX4
Vo=90 m3/h, Dpext=100 Pa, 230 V, 25 W
| Montáž | kpl | 1
7.05 | Nástěnný axiální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 |  |  |  | 12 | 12
s doběhem, kuličkovými ložisky a zpětnou klapkou
vel. 125, IP45
Vo=80 m3/h, Dpext=35 Pa, 230 V, 16 W
Příslušenství:
- plastová venkovní mřížka vel. 125
| Montáž | kpl | 1
7.06 | Diagonální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 |  |  |  | 12 | 12
vel. 100, IP44
Vo=140 m3/h, Dpext=70 Pa, 230 V, 24 W
Příslušenství:
- těsná zpětná klapka d=100
- pružná manžeta - 2 ks
| Montáž | kpl | 1
7.07 | Diagonální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 |  |  |  | 12 | 12
vel. 100, IP44
Vo=140 m3/h, Dpext=70 Pa, 230 V, 24 W
Příslušenství:
- těsná zpětná klapka d=100
- pružná manžeta - 2 ks
| Montáž | kpl | 1
7.08 | Diagonální ventilátor v tichém provedení | kpl | 1 |  |  |  | 12 | 12
vel. 160, IP44
Vo=360 m3/h, Dpext=150 Pa, 230 V, 50 W
Příslušenství:
- těsná zpětná klapka d=160
- pružná manžeta - 2 ks
| Montáž | kpl | 1
7.09 | Kruhový tlumič hluku 160/600/50 | ks | 4 |  |  |  | 200 | 800
| Montáž | ks | 4
7.09 | a Kruhový tlumič hluku 160/600/50 | ks | 2 |  |  |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2
7.10 | Kruhový tlumič hluku 100/600/50 | ks | 4 |  |  |  | 200 | 800
| Montáž | ks | 4
7.11 | Zpětná klapka těsná vel. 125 | ks | 2 |  |  |  | 200 | 400
| Montáž | ks | 2
7.12 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 525x75 vč. R1 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
7.13 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 425x75 vč. R1 | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
7.14 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 325x75 vč. R1 | ks | 4 |  |  |  | 12 | 48
| Montáž | ks | 4
7.15 | Odsávací vyústka do kr. potrubí jednořadá 225x75 vč. R1 | ks | 2 |  |  |  | 12 | 24
| Montáž | ks | 2
7.16 | Talířový ventil kovový d=200 vč. zděře | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
7.17 | Talířový ventil kovový d=125 vč. zděře | ks | 3 |  |  |  | 12 | 36
| Montáž | ks | 3
7.18 | Dveřní mřížka plastová 445x82 | ks | 16 |  |  |  | 12 | 192
| Montáž | ks | 16
7.19 | Oblouk výfukový segmentový d=160/150° vč. mřížky | ks | 1 |  |  |  | 12 | 12
| Montáž | ks | 1
7.20 | - 7.49 Neobsazeno
7.50 | Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu
| trouba spiro 160/1000 | ks | 13 |  |  |  | 11 | 143
| trouba spiro 125/1000 | ks | 7
| trouba spiro 100/1000 | ks | 4 |  |  |  | 11 | 44
| oblouk 160/90° | ks | 1
| oblouk 125/90° | ks | 1 |  |  |  | 7 | 7
| oblouk 100/90° | ks | 2 |  |  |  | 7 | 14
| oblouk 100/60° | ks | 1 |  |  |  | 7 | 7
| přechod asymetrický 160-100 | ks | 2
| přechod asymetrický 160-125 | ks | 4
| odbočka jednostrannná 160-160/90° | ks | 2
| odbočka jednostrannná 125-160/90° | ks | 1
| odbočka jednostrannná 100-100/90° | ks | 3
| odbočka jednostrannná 100-80/90° | ks | 1
| spojka vnitřní 225 | ks | 3
| koncový kryt na potrubí 160 | ks | 2
| koncový kryt na tvarovku 160 | ks | 1
| koncový kryt na tvarovku 100 | ks | 4
Montáž
7.51 | Rezerva potrubí - přizpůsobení stavbě | kpl | 1
Zařízení č. 7 - celkem
Požární ucpávky
| Požární ucpávky | kpl | 1 |  |  |  | 1 | 1
Montáž
| Požární ucpávky | [6 empty] | 1
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 120 |  |  |  | 1 | 120
| Zhotovení závěsů | kg | 120
| Montáž závěsů | kg | 120
| Spojovací materiál | kg | 60 |  |  |  | 1 | 60
| Těsnící materiál | kg | 45 |  |  |  | 1 | 45
| Montážní, spojovací a těsnící materiál | [6 empty] | 225
Izolace tepelné a požární
Izolace tepelné minerální plstí o tloušťce
(sání a výtlak z.č.1-6, potrubí v m.č.2.40)
- 60 mm s Al polelem
| - dodávka | m2 | 130 |  |  |  | 5 | 650
| - montáž | m2 | 130
Izolace tepelné minerální plstí o tloušťce
- 100 mm s Al polelem vč. oplechování
| - dodávka | m2 | 18 |  |  |  | 5 | 90
| - montáž | m2 | 18
| Izolace celkem | [6 empty] | 740
Nátěry
- potrubí s příslušenstvím uvnitř (RAL 9010)
| - základní 1x S 2008 | m2 | 140 |  |  |  | 0.2 | 28
| - dvojnásobný 2 x S 2013 | m2 | 140 |  |  |  | 0.2 | 28
(exponované prostory-chodby, denní místnosti, koupelny…)
| Nátěry celkem | [6 empty] | 56
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 10
technického potrubí na stavbě
| Doprava | kpl | 1
| Komplexní zkoušky | kpl | 1
| Kompletační činnost | kpl | 1
HZS celkem
| Vzduchotechnika celkem | [6 empty] | #REF!