OBSAH	STRANA

1	Identifikační údaje stavby a investora	3

2	Úvod	3

2.1	Technologická část	3

3	Zdravotně vzduchotechnická část	3

4	CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ	4

4.1	Přehled jednotlivých zařízení	4

4.2	Popis jednotlivých zařízení	4

4.3	ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání denní místnosti č.1.02 a ložnice – m.č.1.01 vč. sociálek	4

4.4	ZAŘÍZENÍ č. 2 – Větrání denní místnosti č.1.46 a ložnice – m.č.1.47 vč. sociálek	4

4.5	ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání denní místnosti č.2.02 a ložnice – m.č.2.01 vč. sociálek	5

4.6	ZAŘÍZENÍ č. 4 – Větrání denní místnosti č.2.17 a ložnice – m.č.2.18 vč. sociálek	6

4.7	ZAŘÍZENÍ č. 5 – Větrání denní místnosti č.2.33 a ložnice – m.č.2.32 vč. sociálek	6

4.8	ZAŘÍZENÍ č. 6 – Větrání kuchyně	7

4.9	ZAŘÍZENÍ č. 7 – Větrání zázemí	7

4.10	Montážní, spojovací a těsnící materiál	9

4.11	Nátěry	9

4.12	Lešení	9

5	VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ	9

6	ENERGETICKÁ ČÁST	10

7	STAVEBNÍ PRÁCE, ZTI	10

8	ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE	10

9	OPATŘENÍ PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ	10

10	POŽÁRNÍ OCHRANA	10

11	Závěr	10

# Identifikační údaje stavby a investora

NÁZEV STAVBY:     	Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ

OBJEKT:		SO01

INVESTOR:              	Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759

MÍSTO STAVBY:       Jablunkov	K.Ú.: Návsí[656305]

STUPEŇ PD:          	DPS

# Úvod

V projektové dokumentaci vzduchotechniky je řešeno větrání denních místností, ložnic, kuchyně a zázemí objektu. Projekt vzduchotechniky je zpracován v rozsahu požadovaným investorem a v souladu s  vyhláškami a normami.

Jedná se především o následující nařízení a normy:

- Nařízení vlády č. 93 ze dne 26. března 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010

- Vyhláškou č.272/2011 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláškou č.268/2009 ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

- Vyhláškou č. 62/2013 ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 08 72 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN EN 15665/Z1 – Větrání budov

- Vyhláška 410/2005 Sb. – ve znění vyhl. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých

- směrnice VDI 2052 – podklad pro výpočet větrání kuchyní

| Projektová dokumentace zahrnuje: | - podtlakové, rovnotlaké a přetlakové větrání; chlazení |  |
| --- | --- | --- |

## Technologická část

| Podklady: | - stavební podklady |
| --- | --- |
|  | - normy ČSN |
|  | - technické podklady a podmínky vzduchotechnických výrobků |

# Zdravotně vzduchotechnická část

Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v okrese Frýdek-Místek, byly při návrhu VZT zařízení uvažovány následující údaje převzaté z klimatických podkladů platných pro tuto oblast.

| - výpočtová teplota zimní | - 15 | °C |
| --- | --- | --- |
| - výpočtová teplota letní | 32 | °C |
| - výpočtová entalpie letní | 56,0 | kJ / kg |
| - nadmořská výška | 300,0 | m nad m. |
| - barometrický tlak vzduchu | 97,9 | kPa |

# CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

## Přehled jednotlivých zařízení

| Zařízení číslo: |  | 1 – Větrání denní místnosti č.1.02 a ložnice – m.č.1.01 vč. sociálek 2 – Větrání denní místnosti č.1.46 a ložnice – m.č.1.47 vč. sociálek 3 – Větrání denní místnosti č.2.02 a ložnice – m.č.2.01 vč. sociálek 4 – Větrání denní místnosti č.2.17 a ložnice – m.č.1.18 vč. sociálek 5 – Větrání denní místnosti č.2.33 a ložnice – m.č.2.32 vč. sociálek 6 – Větrání kuchyně 7 – Větrání zázemí |
| --- | --- | --- |

## Popis jednotlivých zařízení

## ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání denní místnosti č.1.02 a ložnice – m.č.1.01 vč. sociálek

Větrání je zajištěno větrací jednotkou s rotačním výměníkem ZZT a vodním ohřevem. Jednotka bude umístěná v umývárně m.č.1.07. Přívodní vzduch je nasáván z fasády venkovního prostoru, v jednotce filtrován třídou filtrace M5, v zimním a přechodném období předehříván výměníkem ZZT a dohříván vodním ohřívačem na 22°C. Radiálním ventilátorem je takto upravený vzduch vyfukován do potrubí a následně přes textilní vyústky vháněn do prostoru denní místnosti a ložnice. Znehodnocený vzduch je přes potrubní vyústky umístěné v prostoru m.č.1.08-WC, m.č.1.15-chodby a m.č.1.16 WC odváděn potrubím zpět do VZT jednotky, kde dojde k jeho filtraci (M5), v zimním a přechodném období, k předání tepla v zařízení ZZT a výtlaku pomocí radiálního ventilátoru do venkovní atmosféry nad střechu objektu. Vzt jednotka je na všech svých hrdlech vybavena tlumiči hluku a pružnými manžetami. Sací a výtlačné potrubí VZT jednotky bude tepelně izolováno. Na sání a výtlaku jednotky budou umístěny uzavírací klapky se servopohony. Větrání je přetlakové v ložnici a denní místnosti a podtlakové v m.č.1.08, 1.15 a 1.16 a jeho hodinová výměna v m.č.1.01 a 1.02 je 2,2-násobná. Mezi místnostmi 1.02 a 1.15 bude umístěná nad dveřmi stěnová mřížka. Ve dveřích do místnosti 1.16 pak mřížka dveřní. Ovládání je součástí Vzt jednotky a její režim provozu bude v závislosti na kvalitě vzduchu v denní místnosti jehož indikátorem bude čidlo kvality vzduchu propojené s jednotkou a umístěné v prostoru.

Větrání zajišťuje tuto hygienickou výměnu vzduchu:

Záchod – 50 m3/h,

Umývadlo – 30 m3/h,

Šatní skřínka - 20 m3/h,

Sprcha – 150 m3/h,

Učebna – 20-30 m3/h na jednoho žáka.

Parametry VZT jednotky:

Vin/Vout = 660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa,  Ni= 0,5 kW, 230 V. Vodní ohřev Qt=2,5 kW,

60/40°C.

## ZAŘÍZENÍ č. 2 – Větrání denní místnosti č.1.46 a ložnice – m.č.1.47 vč. sociálek

Větrání je zajištěno větrací jednotkou s rotačním výměníkem ZZT a vodním ohřevem. Jednotka bude umístěná v technické místnosti m.č.1.59. Přívodní vzduch je nasáván z fasády venkovního prostoru, v jednotce filtrován třídou filtrace M5, v zimním a přechodném období předehříván výměníkem ZZT a dohříván vodním ohřívačem na 22°C. Radiálním ventilátorem je takto upravený vzduch vyfukován do potrubí a následně přes textilní vyústky vháněn do prostoru denní místnosti a ložnice. Znehodnocený vzduch je přes potrubní vyústky umístěné v prostoru m.č.1.55-místnost uklízeček, m.č.1.56-úklidové místnosti, m.č.1.50 umývárny a 1.49 WC, odváděn potrubím zpět do VZT jednotky, kde dojde k jeho filtraci (M5), v zimním a přechodném období, k předání tepla v zařízení ZZT a výtlaku pomocí radiálního ventilátoru do venkovní atmosféry nad střechu objektu. Vzt jednotka je na všech svých hrdlech vybavena tlumiči hluku a pružnými manžetami. Sací a výtlačné potrubí VZT jednotky bude tepelně izolováno. Na sání a výtlaku jednotky budou umístěny uzavírací klapky se servopohony. Větrání je přetlakové v ložnici a denní místnosti a podtlakové v prostoru sociálek a jeho hodinová výměna v m.č.1.46 a 1.47 je 2,4-násobná. Mezi místnostmi 1.46 a 1.50 bude umístěná nad dveřmi stěnová mřížka. Ve dveřích do místnosti 1.49 pak mřížka dveřní. Ovládání je součástí Vzt jednotky a její režim provozu bude v závislosti na kvalitě vzduchu v denní místnosti jehož indikátorem bude čidlo kvality vzduchu propojené s jednotkou a umístěné v prostoru.

Větrání zajišťuje tuto hygienickou výměnu vzduchu:

Záchod – 50 m3/h,

Umývadlo – 30 m3/h,

Šatní skřínka - 20 m3/h,

Sprcha – 150 m3/h,

Učebna – 20-30 m3/h na jednoho žáka.

Parametry VZT jednotky:

Vin/Vout = 660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa,  Ni= 0,5 kW, 230 V. Vodní ohřev Qt=2,5 kW,

60/40°C.

## ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání denní místnosti č.2.02 a ložnice – m.č.2.01 vč. sociálek

Větrání je zajištěno větrací jednotkou s rotačním výměníkem ZZT a vodním ohřevem. Jednotka bude umístěná v umývárně m.č.2.07. Přívodní vzduch je nasáván z fasády venkovního prostoru, v jednotce filtrován třídou filtrace M5, v zimním a přechodném období předehříván výměníkem ZZT a dohříván vodním ohřívačem na 22°C. Radiálním ventilátorem je takto upravený vzduch vyfukován do potrubí a následně přes textilní vyústky vháněn do prostoru denní místnosti a ložnice. Znehodnocený vzduch je přes potrubní vyústky umístěné v prostoru m.č.2.08-WC, m.č.2.13-umývárna, m.č.2.14 WC, odváděn potrubím zpět do VZT jednotky, kde dojde k jeho filtraci (M5), v zimním a přechodném období, k předání tepla v zařízení ZZT a výtlaku pomocí radiálního ventilátoru do venkovní atmosféry nad střechu objektu. Vzt jednotka je na všech svých hrdlech vybavena tlumiči hluku a pružnými manžetami. Sací a výtlačné potrubí VZT jednotky bude tepelně izolováno. Na sání a výtlaku jednotky budou umístěny uzavírací klapky se servopohony. Větrání je přetlakové v ložnici a denní místnosti a podtlakové v prostoru sociálek a jeho hodinová výměna v m.č.2.01 a 2.02 je 2,4-násobná. Mezi místnostmi 2.02 a 2.13 bude umístěná nad dveřmi stěnová mřížka. Ve dveřích do místnosti 2.14 pak mřížka dveřní. Ovládání je součástí Vzt jednotky a její režim provozu bude v závislosti na kvalitě vzduchu v denní místnosti jehož indikátorem bude čidlo kvality vzduchu propojené s jednotkou a umístěné v prostoru.

Větrání zajišťuje tuto hygienickou výměnu vzduchu:

Záchod – 50 m3/h,

Umývadlo – 30 m3/h,

Šatní skřínka - 20 m3/h,

Sprcha – 150 m3/h,

Učebna – 20-30 m3/h na jednoho žáka.

Parametry VZT jednotky:

Vin/Vout = 660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa,  Ni= 0,5 kW, 230 V. Vodní ohřev Qt=2,5 kW,

60/40°C.

## ZAŘÍZENÍ č. 4 – Větrání denní místnosti č.2.17 a ložnice – m.č.2.18 vč. sociálek

Větrání je zajištěno větrací jednotkou s rotačním výměníkem ZZT a vodním ohřevem. Jednotka bude umístěná v umývárně m.č.2.25. Přívodní vzduch je nasáván z fasády venkovního prostoru, v jednotce filtrován třídou filtrace M5, v zimním a přechodném období předehříván výměníkem ZZT a dohříván vodním ohřívačem na 22°C. Radiálním ventilátorem je takto upravený vzduch vyfukován do potrubí a následně přes textilní vyústky vháněn do prostoru denní místnosti a ložnice. Znehodnocený vzduch je přes potrubní vyústky umístěné v prostoru m.č.2.26-WC, m.č.2.21-umývárna, m.č.2.20 WC, odváděn potrubím zpět do VZT jednotky, kde dojde k jeho filtraci (M5), v zimním a přechodném období, k předání tepla v zařízení ZZT a výtlaku pomocí radiálního ventilátoru do venkovní atmosféry nad střechu objektu. Vzt jednotka je na všech svých hrdlech vybavena tlumiči hluku a pružnými manžetami. Sací a výtlačné potrubí VZT jednotky bude tepelně izolováno. Na sání a výtlaku jednotky budou umístěny uzavírací klapky se servopohony. Větrání je přetlakové v ložnici a denní místnosti a podtlakové v prostoru sociálek a jeho hodinová výměna v m.č.2.17 a 2.18 je 2,4-násobná. Mezi místnostmi 2.17 a 2.21 bude umístěná nad dveřmi stěnová mřížka. Ve dveřích do místnosti 2.20 pak mřížka dveřní. Ovládání je součástí Vzt jednotky a její režim provozu bude v závislosti na kvalitě vzduchu v denní místnosti jehož indikátorem bude čidlo kvality vzduchu propojené s jednotkou a umístěné v prostoru.

Větrání zajišťuje tuto hygienickou výměnu vzduchu:

Záchod – 50 m3/h,

Umývadlo – 30 m3/h,

Šatní skřínka - 20 m3/h,

Sprcha – 150 m3/h,

Učebna – 20-30 m3/h na jednoho žáka.

Parametry VZT jednotky:

Vin/Vout = 660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa,  Ni= 0,5 kW, 230 V. Vodní ohřev Qt=2,5 kW,

60/40°C.

## ZAŘÍZENÍ č. 5 – Větrání denní místnosti č.2.33 a ložnice – m.č.2.32 vč. sociálek

Větrání je zajištěno větrací jednotkou s rotačním výměníkem ZZT a vodním ohřevem. Jednotka bude umístěná v technické m.č.2.40. Přívodní vzduch je nasáván z fasády venkovního prostoru, v jednotce filtrován třídou filtrace M5, v zimním a přechodném období předehříván výměníkem ZZT a dohříván vodním ohřívačem na 22°C. Radiálním ventilátorem je takto upravený vzduch vyfukován do potrubí a následně přes textilní vyústky vháněn do prostoru denní místnosti a ložnice. Znehodnocený vzduch je přes potrubní vyústky umístěné v prostoru m.č.2.38-šatna vychovatelek, m.č.2.36-umývárna, m.č.2.39 místnost pro těl. výchovu, odváděn potrubím zpět do VZT jednotky, kde dojde k jeho filtraci (M5), v zimním a přechodném období, k předání tepla v zařízení ZZT a výtlaku pomocí radiálního ventilátoru do venkovní atmosféry nad střechu objektu. Vzt jednotka je na všech svých hrdlech vybavena tlumiči hluku a pružnými manžetami. Sací a výtlačné potrubí VZT jednotky bude tepelně izolováno, kromě toho bude izolováno i potrubí ostatní nacházející se v m.č.2.40. Na sání a výtlaku jednotky budou umístěny uzavírací klapky se servopohony. Větrání je přetlakové v ložnici a denní místnosti a podtlakové v prostoru sociálek a jeho hodinová výměna v m.č.2.32 a 2.33 je 2-násobná. Mezi místnostmi 2.33, 2.34 a 2.36 budou umístěny nad dveřmi stěnové mřížky. Ve dveřích do místnosti 2.38 pak mřížka dveřní. Ovládání je součástí Vzt jednotky a její režim provozu bude v závislosti na kvalitě vzduchu v denní místnosti jehož indikátorem bude čidlo kvality vzduchu propojené s jednotkou a umístěné v prostoru.

Větrání zajišťuje tuto hygienickou výměnu vzduchu:

Záchod – 50 m3/h,

Umývadlo – 30 m3/h,

Šatní skřínka - 20 m3/h,

Sprcha – 150 m3/h,

Učebna – 20-30 m3/h na jednoho žáka.

Parametry VZT jednotky:

Vin/Vout = 660/750 m3/h, dpext=300/250 Pa,  Ni= 0,5 kW, 230 V. Vodní ohřev Qt=2,5 kW,

60/40°C.

## ZAŘÍZENÍ č. 6 – Větrání kuchyně

Větrání je zajištěno větrací jednotkou s deskovým výměníkem ZZT a vodním ohřevem. Jednotka bude umístěná v technické m.č.2.40. Přívodní vzduch je nasáván z fasády venkovního prostoru, v jednotce filtrován třídou filtrace F7, v zimním a přechodném období předehříván výměníkem ZZT a dohříván vodním ohřívačem na 20°C. Radiálním ventilátorem je takto upravený vzduch vyfukován do potrubí a následně přes potrubní vyústky vháněn do prostoru kuchyně. Pro období letní je v jednotce navržen přímý výparník, jehož zdroj chladu – kondenzační jednotka bude umístěná na střeše nad m.č.2.40. Teplota přiváděného vzduchu bude v tomto období 22°C. Znehodnocený vzduch je přes digestoř umístěnou nad varným centrem odváděn potrubím zpět do VZT jednotky, kde dojde k jeho filtraci (G4), v zimním a přechodném období, k předání tepla v zařízení ZZT a výtlaku pomocí radiálního ventilátoru do venkovní atmosféry nad střechu objektu. Před VZT jednotkou na odtahu v kuchyni pod stropem bude instalován tukový potrubní filtr. Tukové filtry a osvětlení budou i v digestoři. Vzt jednotka je na všech svých hrdlech vybavena tlumiči hluku a pružnými manžetami. Sací a výtlačné potrubí VZT jednotky bude tepelně izolováno, kromě toho bude izolováno i potrubí ostatní nacházející se v m.č.2.40. Na sání a výtlaku jednotky budou umístěny uzavírací klapky se servopohony s havarijní funkcí. Hodinová výměna vzduchu je 20-násobná. Mezi místnostmi 1.34, 1.35 a 1.36 budou umístěny stěnové mřížky. Ve dveřích do místnosti 1.37 a 1.33 pak mřížky dveřní. V m.č. 1.37 (Sklad) bude část vzduchu odváděna. Přetlakové bude větrána m.č.1.33 – výdejna. Ovládání je součástí Vzt jednotky.

Parametry VZT jednotky:

Vin/Vout = 4000/4000 m3/h, dpext=300/400 Pa,  Jištění 3x16 A, char.C, vodní ohřev Qt=4 kW, 60/40°C , účinnost ZZT 90%.

## ZAŘÍZENÍ č. 7 – Větrání zázemí

Zde je počítáno s touto hygienickou výměnou vzduchu:

Záchod – 50 m3/h,

Umývadlo – 30 m3/h,

Šatní skřínka - 20 m3/h,

Sprcha – 150 m3/h,

Zařízení č.7.01 – Větrání WC-m.č.1.23 a úkl. místnosti č.1.24

Větrání je podtlakové. Odvod vzduchu zajišťuje diagonální ventilátor v tichém provedení umístěný pod stropem. Na sání a výtlaku ventilátoru jsou instalovány tlumiče hluku a navíc na výtlaku zpětná klapka, odpadní vzduch je z místností odsáván pomocí vyústek a tal. ventilů. Znehodnocený vzduch je vyvedený kruhovým spiro-potrubím na fasádu objektu.

Parametry diagonálního ventilátoru:

Vo=210 m3/h, Ni=30 W, U=230 V – 1 ks.

Ovládání ventilátorů je v dodávce profese elektro.

Přívod vzduchu je pomocí dveřních mřížek.

Zařízení č.7.02 – Větrání zázemí kuchařek – m.č.1.27-1.29

Větrání je podtlakové. Odvod vzduchu zajišťuje diagonální ventilátor v tichém provedení umístěný pod stropem. Na sání a výtlaku ventilátoru jsou instalovány tlumiče hluku a navíc zpětná klapka na výtlaku, odpadní vzduch je z místností odsáván pomocí vyústek a tal. ventilů. Znehodnocený vzduch je vyvedený kruhovým spiro-potrubím fasádu objektu.

Parametry diagonálního ventilátoru:

Vo=320 m3/h, Ni=52 W, U=230 V – 1 ks.

Ovládání ventilátorů je v dodávce profese elektro.

Přívod vzduchu je pomocí dveřních mřížek.

Zařízení č.7.03 – Větrání úklidové místnosti č.1.09

Větrání je podtlakové. Odvod vzduchu je přes radiální stěnový ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem v požárním provedení, výtlak ventilátoru je napojen přes odbočku se zaslepením do stávajícího potrubí DN100, které vede nad střechu objektu.

Parametry radiálního ventilátoru:

Vo=50 m3/h, Ni=25 W, U=230 V – 1 ks.

Ovládání ventilátorů je v dodávce profese elektro.

Přívod vzduchu je pomocí dveřní mřížky.

Zařízení č.7.04 – Větrání přípravny jídla - m.č.1.58

Větrání je podtlakové. Odvod vzduchu je přes radiální stěnový ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem, výtlak ventilátoru je napojen přes odbočku se zaslepením do stávajícího potrubí DN100, které vede nad střechu objektu.

Parametry radiálního ventilátoru:

Vo=90 m3/h, Ni=25 W, U=230 V – 1 ks.

Ovládání ventilátorů je v dodávce profese elektro.

Přívod vzduchu je pomocí dveřní mřížky.

Zařízení č.7.05 – Větrání skladu ložního prádla - m.č.1.21

Větrání je podtlakové. Odvod vzduchu je přes tichý axiální stěnový ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem, výtlak ventilátoru je napojen je vyveden na fasádu objektu.

Parametry radiálního ventilátoru:

Vo=80 m3/h, Ni=16 W, U=230 V – 1 ks.

Ovládání ventilátorů je v dodávce profese elektro.

Přívod vzduchu je pomocí dveřní mřížky.

Zařízení č.7.06 – Větrání přípravny jídel m.č.2.29 a úkl. m. č.2.28

Větrání je podtlakové. Odvod vzduchu zajišťuje diagonální ventilátor v tichém provedení umístěný pod stropem. Na sání a výtlaku ventilátoru jsou instalovány tlumiče hluku a na výtlaku zpětná klapka, odpadní vzduch je z místností odsáván pomocí vyústek a tal. ventilů.

Mezi m.č. 2.29 a 2.28 je v potrubí umístěná těsná zpětná klapka. Výtlak ventilátoru je napojen přes odbočku se zaslepením do stávajícího potrubí DN100, které vede nad střechu objektu.

Parametry diagonálního ventilátoru:

Vo=140 m3/h, Ni=26 W, U=230 V – 1 ks.

Ovládání ventilátorů je v dodávce profese elektro.

Přívod vzduchu je pomocí dveřních mřížek.

Zařízení č.7.07 – Větrání přípravny jídel m.č.2.05 a úkl. m. č.2.09

Větrání je podtlakové. Odvod vzduchu zajišťuje diagonální ventilátor v tichém provedení umístěný pod stropem. Na sání a výtlaku ventilátoru jsou instalovány tlumiče hluku a na výtlaku navíc zpětná klapka, odpadní vzduch je z místností odsáván pomocí vyústek a tal. ventilů.

Mezi m.č. 2.05 a 2.09 je v potrubí umístěná těsná zpětná klapka. Výtlak ventilátoru je napojen přes odbočku se zaslepením do stávajícího potrubí DN100, které vede nad střechu objektu.

Parametry diagonálního ventilátoru:

Vo=140 m3/h, Ni=26 W, U=230 V – 1 ks.

Ovládání ventilátorů je v dodávce profese elektro.

Přívod vzduchu je pomocí dveřních mřížek.

Zařízení č.7.08 – Větrání WC-m.č.1.47 a umývárny č.2.46

Větrání je podtlakové. Odvod vzduchu zajišťuje diagonální ventilátor v tichém provedení umístěný pod stropem. Na sání a výtlaku ventilátoru jsou instalovány tlumiče hluku a na výtlaku navíc zpětná klapka, odpadní vzduch je z místností odsáván pomocí vyústek a tal. ventilů. Znehodnocený vzduch je vyvedený kruhovým spiro-potrubím nad střechu objektu.

Parametry diagonálního ventilátoru:

Vo=360 m3/h, Ni=52 W, U=230 V – 1 ks.

Ovládání ventilátorů je v dodávce profese elektro.

Přívod vzduchu je pomocí dveřních mřížek.

## Montážní, spojovací a těsnící materiál

Je to materiál na zhotovení závěsů, podpěr a konzol pro potrubí na montáži, spojovací a těsnící materiál. Uchycení potrubí a VZT příslušenství bude pomocí závitových tyčí, háčků a lanek upevněných do stávajícího stropu.

## Nátěry

Nátěr v bíle barvě bude proveden v exponovaných prostorech – chodby, denní místnosti, koupelny, WC dětí.

## Lešení

Pro montáž vzduchotechnického zařízení, potrubí a příslušenství je potřebné lehké pracovní lešení o výšce pracovní podlahy do 3,5 m.

# VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Výkonnostní parametry vzduchotechnického zařízení jsou uvedeny v popisu zařízení.

# ENERGETICKÁ ČÁST

Pro vzduchotechnická zařízení jsou nárokovány tyto energie:

| Elektrická energie: | 230 V / 50 Hz; 3x400 V / 50Hz; ÚT: 16,5 kW 60/40°C; chladivo: R410A |
| --- | --- |

# STAVEBNÍ PRÁCE, ZTI

Ve stavební části budou nárokovány tyto pomocné stavební práce – řešeno ve stavební části projektové dokumentace.

-     	provedení odvodu kondenzátu od větrací jednotky pro kuchyň – stavba, ZTI.

-     	zhotovení otvorů pro prostupy potrubí v příčkách, obvodové stěně, střeše a následné začištění, velikosti otvorů jsou patrné z dimenzí VZT potrubí uvedených ve výkresech, otvor bude větší o 40 mm na každé straně.

-	utěsnění, popřípadě oplechování prostupů vzduchotechnického potrubí.

# ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE

Připojení vzduchotechnických zařízení na elektrickou energii.

# OPATŘENÍ PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ

Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby ve větrané místnosti nebyly překročeny hodnoty hluku stanovené hygienickými vyhláškami.

# POŽÁRNÍ OCHRANA

Vzduchotechnická zařízení, příslušenství a potrubní rozvody jsou navrženy v souladu s platnou normou ČSN 73 0872  - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a příslušenství jsou zhotovena z nehořlavých hmot a při průchodu požární konstrukcí budou chráněna ve smyslu ČSN 73 0872.

# Závěr

Vzduchotechnická zařízení budou pracovat za předpokladu, že budou dodány a namontovány dle projektové dokumentace, budou řádně vyzkoušeny, vyregulovány a ověřeny ve zkušebním provozu.

Znojmo 01/2016							         Vypracoval: Ing. M. Czudek